муниципальный округ пуровский район

Глава пуровского района

Распоряжение

| 27 |  | января | 202 | 2 | г. | № | 9-РГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тарко-Сале |  |  |  |  |  |  |  |

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения

поселка Ханымей на 2022 год и на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Провести публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения поселка Ханымей на 2022 год и на период до 2030 года согласно приложению.

- Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний на 28 января 2022 года в 17.00 часов по адресу: п. Ханымей, ул. Центральная д.3.

- При проведении публичных слушаний руководствоваться Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 17, опубликованным в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 21 сентября 2020 года.

- Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту схемы теплоснабжения поселка Ханымей на 2022 год и на период до 2030 года с обоснованием необходимости их внесения принимаются в рабочие дни с 08.30 до 17.00 часов 31 января 2022 года по адресу: п. Ханымей, ул. Школьная, д.3 или на эл. адрес zhkh@hanimey.ru

- Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (С.А. Грачева) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный луч».

- Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности Главы Администрации поселка Ханымей А.Е. Кузьмина.

И.о. Главы Пуровского района                                                                                    Е.О. Жолобов

|  | Приложение к распоряжению Главы Пуровского района от «27» января 2022 г. № 9-РГ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯНАО

НА ПЕРИОД ДО 2030г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

ТОМ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик: ИП Миленина В. А.

Юр. адрес: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14

Факт. адрес: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии |  |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |
| Часть 9. Надежность теплоснабжения |  |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения |  |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения |  |
| ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения |  |
| 2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий |  |
| 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе |  |
| 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ |  |
| 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки |  |
| 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии |  |
| ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
| 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) |  |
| 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |  |
| ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ |  |
| 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов |  |
| 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии |  |
| 6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения |  |
| ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения |  |
| 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей |  |
| 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения |  |
| 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок |  |
| 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок |  |
| 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок |  |
| 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии |  |
| 7.7.1 Предлагаемые мероприятия для реконструкции существующих котельных |  |
| 7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| 7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии |  |
| 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями |  |
| 7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| 7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения |  |
| 7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| 8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) |  |
| 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения |  |
| 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных |  |
| 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения |  |
| 8.6. Предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения |  |
| 8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
| 8.8. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
| 8.9. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций |  |
| ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии |  |
| 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения |  |
| 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения |  |
| 9.6. Предложения по источникам инвестиций |  |
| ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |  |
| 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа |  |
| 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива |  |
| 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива |  |
| 10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543 – 2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам») их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе |  |
| 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа |  |
| ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения |  |
| 11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения |  |
| 11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам |  |
| 11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |
| 11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии |  |
| ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ |  |
| 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |
| 12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |
| 12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций |  |
| 12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения |  |
| ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
| ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ |  |
| 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения |  |
| 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации |  |
| 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей |  |
| ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |
| 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения |  |
| 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации |  |
| 15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией |  |
| 15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) |  |
| ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них |  |
| 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения |  |
| 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения |  |
| 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения |  |
| ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ. СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Единственной теплоснабжающей организацией в поселке Ханымей является Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (далее - Филиал АО «ЯКЭ»).

Филиалом осуществляются следующие виды деятельности:

- эксплуатация котельных и тепловых сетей;

- эксплуатация водозаборных и канализационных установок, сетей и оборудования;

- эксплуатация газового хозяйства, сетей и оборудования;

- контроль за потреблением тепловой энергии, расходом воды;

- выработка, распределение,  перепродажа   тепловой   энергии,
водоснабжения, водоотведения;

- оказание коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения      населению,   предприятиям,      организациям,
учреждениям;

- и другие.

Производство тепловой энергии осуществляется котельной ДЕ-16/14 поселка Ханымей, установленной мощностью 39 Гкал/час.

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории п. Ханымей отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зона действия системы теплоснабжения — это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования поселок Ханымей предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;

- жилые;

- производственные, инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- планировочных ограничений;

- специального назначения.

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 1.1.2.1).

В перспективе до 2030 года покрытие перспективных приростов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую застройку (рис. 1.1.2.2).

Перспективные тепловые нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии в поселке Ханымей представлены в табл.1.1.2.2.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке.

Рисунок 1.1.2.1. – Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Рисунок 1.1.2.2 – Перспективная зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная ДЕ-16/14 поселка Ханымей оборудована водогрейными котлами ДЕВ 16/14 (изготовитель - Бийский котельный завод, г. Бийск) и «Wiltermo» (изготовитель - А\О "Т. А. Сааринен", Финляндия). Котлы ДЕ 16/14 ГМ переведены в водогрейный режим в 1999 г.

Таблица 1.2.1.1 – Характеристика централизованных котельных

| Объект | Целевое назначение | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-16/14 | центральная | отопительная | отопление | Первой категории | вторая |

Таблица 1.2.1.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

| Тип и количество котлов | Производительность котлов, Гкал/ч | Год изготовления | Год ввода котельной в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Тип экономайзера | Дата проведения последней наладки | КПД котла по результатам наладки, % | Тип автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ 16/14 ГМ№1 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2016 | ЭБ1-ЗЗОИ | 25.12.2018 | 90,0 | "КСУМ" |
| ДЕВ 16/14 ГМ№2 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2018 |  | 25.12.2018 | 89,3 | "АГАВА" |
| ДЕВ 16/14 ГМ№3 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2020 |  | 25.12.2018 | 89,6 | "АГАВА" |
| ДЕВ 16/14 ГМ№4 | 9,1 | 1996 | 2004 | 2008 |  | 25.12.2018 | 90,9 | "АГАВА" |
| "Witermo" | 2,6 | 1986 | 2008 | 2012 |  | 25.12.2018 | 93,2 | "Weis-haupt" |
| Итого | 39 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.1.3 – Технические характеристики тягодутьевого оборудования

| Котел ст.№, марка | Назначение ТДМ (дутьевой вентилятор, дымосос) | Марка ТДМ, № | Наличие устройств ЧРП (да/нет) | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД электродвигателя | Производительность вентилятора (дымососа), м3/с | Полное давление, мм вод. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. № 1, марка ДЕВ 16/14 | Дут. вент. | ВДН-9 | нет | 15 | 1500 | 89 | 4,14 | 288,58 |
|  | Дымосос | ДН-11,2 | да | 45 | 1500 | 92 | 7,97 | 286,54 |
| Ст. №2, марка ДЕВ 16/14 | Дут. вент. | ВДН-10 | да | 30 | 1500 | 92 | 5,675 | 358,94 |
|  | Дымосос | ДН-11,2 | да | 45 | 1500 | 92 | 7,97 | 286,54 |
| Ст. № 3, марка ДЕВ 16/14 | Дут. вент. | ВДН-9 | да | 15 | 1500 | 89 | 4,14 | 288,58 |
|  | Дымосос | ДН-11,2 | да | 45 | 1500 | 89 | 7,97 | 286,54 |
| Ст. № 4, марка ДЕВ 16/14 | Дут. вент. | ВДН-9 | да | 15 | 1500 | 89 | 4,14 | 288,58 |
|  | Дымосос | ДН-11,2 | да | 45 | 1500 | 92 | 7,97 | 286,54 |
| Ст. №5, марка "Witermo" | Дут. вент. | Weishaupt | нет | 6,5 | 3000 |  |  |  |

Таблица 1.2.1.4 – Техническая характеристика сетевых насосов и насосов подпитки тепловой сети

| Назначение насоса, № | Марка насоса (место установки) | Наличие устройств ЧРП (да/нет) | Паспортные данные насосного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Подача, м3/ч | Развиваемый напор, м | КПД насоса | КПД электродвигателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сетевой насос №1 | 1Д1250-63а |  | 250 | 1500 | 1100 | 63 | 83 | 94,3 |
| Сетевой насос №2 | 1Д1250-63а |  | 250 | 1500 | 1100 | 63 | 83 | 92,5 |
| Сетевой насос №3 | 1Д1250-63а |  | 250 | 1500 | 1100 | 63 | 83 | 92,5 |
| Подпит, насос №1 | Ebara | да | 7,5 | 3000 | 24-72 | 38,5-26 | 75 |  |
| Подпит, насос №2 | Ebara | да | 7,5 | 3000 | 24-72 | 38,5-27 | 75 |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 1.2.2.1 – Параметры установленной тепловой мощности котлов

| Тип и количество котлов | Производительность котлов, Гкал/ч | Год изготовления | Год ввода котельной в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ 16/14 ГМ№1 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2016 |
| ДЕВ 16/14 ГМ№2 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2018 |
| ДЕВ 16/14 ГМ№3 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2020 |
| ДЕВ 16/14 ГМ№4 | 9,1 | 1996 | 2004 | 2008 |
| "Witermo" | 2,6 | 1986 | 2008 | 2012 |
| Итого | 39 |  |  |  |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в котельных п. Ханымей представлены в таблице 1.6. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 1.2.3.1 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Технические ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери установленной тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-16/14 | 39 | 0 | 27,43 | 0 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в 2020 г. составили 2698,41 Гкал в год в том числе 733,496 Гкал на собственные нужды цеха и 1964,914 Гкал на собственные нужды предприятия.

При текущем уровне потребления тепловой мощности на собственные нужды тепловая нагрузка котельной ДЕ-16/14 составляет 15,685 Гкал/ч, в том числе 15,233 Гкал/час на отопление, 0,452 Гкал/час на ГВС.

Таблица 1.2.4.1 – Баланс производства и потребления тепловой энергии в МО п. Ханымей за 2020 гг.

| № п/п | Распределение | Ед. изм. | 2020 год (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего ТЭ | Отопление | ГВС |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт |
| 1 | Выработано | Гкал | 53548,62 | 40547,819 | 13000,801 |
| 2 | Получено со стороны | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды цеха | Гкал | 733,496 | 674,301 | 86,195 |
| 3.1 | котельные (хоз. бытовые нужды) | Гкал | 2,957 | 0,00 | 2,957 |
| 3.2 | технологические нужды | Гкал | 730,539 | 647,301 | 83,238 |
| 4 | Отпущено всего | Гкал | 52815,124 | 39900,518 | 12914,606 |
| 4.1 | Потери | Гкал | 15610,735 | 5743,882 | 9866,853 |
|  |  | % | 29,557 | 14,396 | 76,401 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 37204,30 | 34156,636 | 3047,753 |
| 5.1 | Реализовано потребителям всего | Гкал | 35239,475 | 32303,888 | 2935,587 |
| 5.1.1 | Бюджетным учреждениям | Гкал | 4492,060 | 5211,00 | 215,00 |
| 5.1.2 | Прочим потребителям | Гкал | 3833,163 | 3699,187 | 133,976 |
| 5.1.3 | Населению | Гкал | 26914,252 | 24272,285 | 2641,967 |
| 5.2 | Собственные нужды предприятия за вычетом собственных нужд цеха и потерь | Гкал | 1964,914 | 1852,748 | 112,166 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 1.2.5.1 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Тип и количество котлов | Производительность котлов, Гкал/ч | Год изготовления | Год ввода котельной в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕВ 16/14 ГМ№1 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2016 |
| ДЕВ 16/14 ГМ№2 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2018 |
| ДЕВ 16/14 ГМ№3 | 9,1 | 1986 | 1994 | 2020 |
| ДЕВ 16/14 ГМ№4 | 9,1 | 1996 | 2004 | 2008 |
| "Witermo" | 2,6 | 1986 | 2008 | 2012 |
| Итого | 39 |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Система теплоснабжения поселка Ханымей - закрытая, однако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Т.е. количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

Схема выдачи тепловой мощности котельных п. Ханымей идентична. Из централизованной системы водоснабжения насосом вода подается в котельную в бак, а затем подогревается в котле и подается в тепловую сеть.

Источники тепловой энергии п. Ханымей не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В основу режима работы котельной ДЕ-16/14 заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке потребителей со средней расчетной внутренней температурой +20 °С, когда при постоянном расходе сетевой воды изменяется ее температура в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график принят теплоснабжающей организацией исходя из технических характеристик оборудования котельной, тепловой сети и теплопотребляющих установок потребителей.

Таблица 1.2.7.1 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха котельной № ДЕ-16/14 п. Ханымей филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| Температура наружного воздуха, | Температура воды в подающем трубопроводе, 0С, при скорости ветра, м/с |  |  |  | температура воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 | до 10 | до 15 | до 20 |  |
| 8 | 38,0 | 38,9 | 39,8 | 40,7 | 33,6 |
| 7 | 39,3 | 40,2 | 41,2 | 42,1 | 34,4 |
| 6 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 35,2 |
| 5 | 41,7 | 42,8 | 43,8 | 44,9 | 36,1 |
| 4 | 42,9 | 44,0 | 45,1 | 46,3 | 36,9 |
| 3 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 37,7 |
| 2 | 45,2 | 46,5 | 47,7 | 49,0 | 38,5 |
| 1 | 46,3 | 47,7 | 49,0 | 50,3 | 39,3 |
| 0 | 47,5 | 48,9 | 50,2 | 51,6 | 40,0 |
| -1 | 48,6 | 50,1 | 51,5 | 52,9 | 40,8 |
| -2 | 49,7 | 51,2 | 52,7 | 54,2 | 41,5 |
| -3 | 50,9 | 52,4 | 53,9 | 55,5 | 42,3 |
| -4 | 52,0 | 53,6 | 55,2 | 56,8 | 43,0 |
| -5 | 53,1 | 54,7 | 56,4 | 58,0 | 43,7 |
| -6 | 54,2 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | 44,5 |
| -7 | 55,2 | 57,0 | 58,8 | 60,5 | 45,2 |
| -8 | 56,3 | 58,1 | 60,0 | 61,8 | 45,9 |
| -9 | 57,4 | 59,3 | 61,1 | 63,0 | 46,6 |
| -10 | 58,5 | 60,4 | 62,3 | 64,2 | 47,3 |
| -11 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,4 | 48,0 |
| -12 | 60,6 | 62,6 | 64,6 | 66,7 | 48,6 |
| -13 | 61,6 | 63,7 | 65,8 | 67,9 | 49,3 |
| -14 | 62,7 | 64,8 | 66,9 | 69,1 | 50,0 |
| -15 | 63,7 | 65,9 | 68,1 | 70,3 | 50,6 |
| -16 | 64,7 | 67,0 | 69,2 | 71,5 | 51,3 |
| -17 | 65,8 | 68,1 | 70,3 | 72,6 | 52,0 |
| -18 | 66,8 | 69,1 | 71,5 | 73,8 | 52,6 |
| -19 | 67,8 | 70,2 | 72,6 | 75,0 | 53,3 |
| -20 | 68,8 | 71,3 | 73,7 | 76,2 | 53,9 |
| -21 | 69,8 | 72,3 | 74,8 | 77,3 | 54,5 |
| -22 | 70,9 | 73,4 | 75,9 | 78,5 | 55,2 |
| -23 | 71,9 | 74,4 | 77,0 | 79,6 | 55,8 |
| -24 | 72,9 | 75,5 | 78,1 | 80,8 | 56,4 |
| -25 | 73,9 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 57,1 |
| -26 | 74,8 | 77,6 | 80,3 | 83,1 | 57,7 |
| -27 | 75,8 | 78,6 | 81,4 | 84,2 | 58,3 |
| -28 | 76,8 | 79,7 | 82,5 | 85,3 | 58,9 |
| -29 | 77,8 | 80,7 | 83,6 | 86,5 | 59,5 |
| -30 | 78,8 | 81,7 | 84,7 | 87,6 | 59,5 |
| -31 | 79,8 | 82,7 | 85,7 | 88,7 | 60,7 |
| -32 | 80,7 | 83,8 | 86,8 | 89,8 | 61,3 |
| -33 | 81,7 | 84,8 | 87,9 | 91,0 | 61,9 |
| -34 | 82,7 | 85,8 | 88,9 | 92,1 | 62,5 |
| -35 | 83,6 | 86,8 | 90,0 | 93,2 | 63,1 |
| -36 | 84,6 | 87,8 | 91,1 | 94,3 | 63,7 |
| -37 | 85,6 | 88,8 | 92,1 | 95,0 | 64,3 |
| -38 | 86,5 | 89,8 | 93,2 | 95,0 | 64,9 |
| -39 | 87,5 | 90,8 | 94,2 | 95,0 | 65,4 |
| -40 | 88,4 | 91,8 | 95,0 | 95,0 | 66,0 |
| -41 | 89,4 | 92,8 | 95,0 | 95,0 | 66,6 |
| -42 | 90,3 | 93,8 | 95,0 | 95,0 | 67,2 |
| -43 | 91,3 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 67,7 |
| -44 | 92,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,3 |
| -45 | 93,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,9 |
| -46 | 94,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 69,4 |
| -47 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 70 |

Примечание:

Отклонение от заданного режима на источнике тепловой энергии предусматривается не более:

- По температуре воды, поступающей в тепловую сеть (”подача") +/-З%

- По температуре воды, поступающей из тепловой сети (”обратка") не более +5%

Рисунок 1.2.7.1 – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельной не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов.

Котлы ДЕВ 16/14 загружены только в отопительный период, в   летний   период   на   систему   горячего   водоснабжения   работает   котел «Witermo». Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, осуществляется по показаниям прибора учета СПТ 943 (производитель ЗАО НПФ «Логика», г. Санкт-Петербург). Тепловычислитель СПТ 943 предназначен для измерения и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения. Также на котельной ведется приборный учет объемов потребления тепловой энергии на собственные нужды.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии на 2020 г. отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории п. Ханымей отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Система теплоснабжения поселка Ханымей - закрытая, однако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей - четырехтрубная, тупиковая. Температурный график работы тепловой сети 95 / 70°С.

Общая протяженность тепловых сетей Филиала АО «ЯКЭ» в двухтрубном исчислении составляет 33, 231 км (табл. 1.3.1), в том числе:

- магистральные сети – 9, 512 км;

- распределительные сети – 5, 968 км;

- внутриквартальные сети – 17,75 км.

Среднее значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети – t1год = 62,17°C (согласно утвержденным температурным графикам работы тепловой сети).

Среднее значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети – t2 год = 49,55°С.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

Таблица 1.3.2.1 – Технические характеристики и показатели работы сетей теплоснабжения по состоянию на 01.01.2021 г.

| Показатели | Общая протяженность | Dу до 50 мм | Dу свыше 50 до 100 мм | Dу свыше 100 до 150 мм | Dу свыше 150 до 200 мм | Dу свыше 200 до 250 мм | Dу свыше 250 до 300 мм | Dу свыше 300 до 400 мм | Dу свыше 400 до 500 мм | Dу свыше 500 до 600 мм | Dу свыше 600 до 700 мм | Dу свыше 700 до 800 мм | Dу свыше 800 до 1000 мм | Dу свыше 1000 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта МО п. Ханымей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование теплоснабжающей организации АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" п. Ханымей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы теплоснабжения (котельная, ТЭС): Котельная ДЕ16/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети | 9,512 |  |  | 2,3975 | 1,408 | 2,637 | 1,24 | 1,4 | 0,429 |  |  |  |  |  |
| Надземная (наземная) прокладка | 1,586 |  |  | 1,196 | 0,144 | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отдельно стоящих опорах – всего, | 1,586 |  |  | 1,196 | 0,144 | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 1,586 |  |  | 1,196 | 0,144 | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В непроходных каналах – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка | 7,926 |  |  | 1,2015 | 1,264 | 2,391 | 1,24 | 1,4 | 0,429 |  |  |  |  |  |
| Бесканальная – всего, в том числе со сроком эксплуатации | 7,113 |  |  | 1,1095 | 0,61 | 2,324 | 1,24 | 1,4 | 0,429 |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет | 0,275 |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 6,838 |  |  | 1,1095 | 0,61 | 2,324 | 0,965 | 1,4 | 0,429 |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие (подл. замене) | 3,833 |  |  | 1,002 | 0,473 | 0,833 |  | 1,109 | 0,416 |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В непроходных каналах – всего, | 0,813 |  |  | 0,092 | 0,654 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 0,813 |  |  | 0,092 | 0,654 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные сети | 5,968 |  | 2,02 |  | 3,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная (наземная) прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отдельно стоящих опорах – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В непроходных каналах – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка | 5,968 |  | 2,020 |  | 3,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесканальная – всего, в том числе | 5,968 |  | 2,020 |  | 3,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 5,968 |  | 2,020 |  | 3,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие | 0,913 |  | 0,693 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В непроходных каналах – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные сети | 17,75 | 5,08 | 10,43 | 1,72 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная (наземная) прокладка | 3,10 | 0,60 | 1,21 | 0,77 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отдельно стоящих опорах – всего, | 3,10 | 0,60 | 1,21 | 0,77 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 2,00 | 0,60 | 0,10 | 0,77 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие | 0,102 |  | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В непроходных каналах – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная прокладка | 14,648 | 4,481 | 9,22 | 0,947 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесканальная – всего, в том числе | 14,648 | 4,481 | 9,22 | 0,947 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет | 0,605 | 0,204 | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 14,043 | 4,277 | 8,819 | 0,947 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие | 1,762 |  | 0,707 | 0,912 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0,021 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В непроходных каналах – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность сетей, | 33,23 | 5,08 | 10,94 | 4,12 | 6,02 | 2,64 | 1,24 | 1,40 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| в том числе со сроком эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10-ти лет | 0,880 | 0,204 |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |
| До 15-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 20-ти лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 20-ти лет | 31,242 | 4,875 | 10,942 | 4,119 | 6,019 | 2,637 | 0,965 | 1,400 | 0,429 |  |  |  |  |  |
| Из общей протяженности ветхие | 6,610 | 0 | 1,502 | 1,914 | 0,836 | 0,833 | 0 | 1,109 | 0,416 |  |  |  |  |  |
| (подлежат замене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети Филиал АО «ЯКЭ» проложены преимущественно в период 1992 - 1996 гг.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная, бесканальная и в непроходных каналах. В качестве теплоизоляционного материала используется в основном пенополистирол.

Параметры тепловых сетей Филиала АО «ЯКЭ» представлены в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.3.1 – Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Параметры тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сети отопления (в двухтрубном исчислении) | Сети ГВС (в однотрубном исчислении) |
| 1 | Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию |  |  |
| 1.1 | 1986-1989 | 2 648,3 | 389,6 |
| 1.2 | 1992-1996 | 17 422,4 | 24 830,7 |
| 1.3 | После 2010 | 346,3 | 407,7 |
| 2 | Тип прокладки |  |  |
| 2.1 | Бесканальная | 16 853,7 | 22 560 |
| 2.2 | Надземная | 3 563,3 | 3068 |
| 3 | Теплоизоляционный материал |  |  |
| 3.1 | Маты минераловатные | 3 289 | 2 660,3 |
| 3.2 | Пенополистирол | 16 081,7 | 20 890 |
| 3.3 | Пенополиуретан | 1046,3 | 2077,7 |

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет сильфонных «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. На основных магистральных тепловых сетях сильфонные компенсаторы уложены без опор, что приводит к их деформации и разрывам.

Тип грунта - песок, супесь, степень увлажнения - влажный.

Средняя температура грунта в отопительный период - 2,4°С.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях поселка Ханымей используются стальные задвижки. На распределительных тепловых сетях используются стальные задвижки и вентили.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных тепловых сетях выполнены из железобетонных блоков, перекрытия - из железобетонных плит, расположены на неподвижных опорах.

Тепловые камеры на распределительных тепловых сетях в основном также выполнены их железобетонных блоков, реже встречаются деревянные тепловые камеры.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

По результатам разработки эксплуатационных режимов работы котельной ДЕ-16/14, проведенной ООО «СИБКОММУНЭНЕРГО» (г. Новосибирск), после проведения предварительного гидравлического расчета и анализа технических характеристик оборудования котельной, тепловой сети и тепловых пунктов потребителей системы теплоснабжения поселка Ханымей, принято, что отпуск теплоты на нужды отопления будет осуществляться от котельной ДЕ-16/14 по температурному графику 95-70 °С (табл. 1.3.4).

Таблица 1.3.6.1 – График температур сетевой воды котельной ДЕ 16/14 в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, ° С | При скорости ветра в м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 5 м/с 5 м/с |  | V=6 м/с | V=8 м/с | V=10 м/с | V=12 м/с | V=14 м/с | V=16 м/с | V=18 м/с |  |
|  | Т1 | Т2 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 |  |
| -44 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -43 | 94,0 | 69,4 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -42 | 93,0 | 68,8 | 93,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -41 | 92,1 | 68,2 | 92,8 | 94,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -40 | 91,1 | 67,6 | 91,8 | 93,2 | 94,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -39 | 90,1 | 67,0 | 90,8 | 92,2 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -38 | 89,1 | 66,4 | 89,8 | 91,2 | 92,5 | 93,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| -37 | 88,1 | 65,8 | 88,8 | 90,1 | 91,5 | 92,9 | 94,2 | 95,0 | 95,0 |  |
| -36 | 87,1 | 65,2 | 87,8 | 89,1 | 90,5 | 91,8 | 93,1 | 94,5 | 95,0 |  |
| -35 | 86,1 | 64,6 | 86,8 | 88,1 | 89,4 | 90,7 | 92,1 | 93,4 | 94,7 |  |
| -34 | 85,1 | 64,0 | 85,8 | 87,1 | 88,4 | 89,7 | 91,0 | 92,3 | 93,6 |  |
| -33 | 84,1 | 63,4 | 84,7 | 86,0 | 87,3 | 88,6 | 89,9 | 91,1 | 92,4 |  |
| -32 | 83,1 | 62,8 | 83,7 | 85,0 | 86,2 | 87,5 | 88,8 | 90,0 | 91,3 |  |
| -31 | 82,1 | 62,2 | 82,7 | 83,9 | 85,2 | 86,4 | 87,7 | 88,9 | 90,1 |  |
| -30 | 81,1 | 61,5 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 | 86,6 | 87,8 | 89,0 |  |
| -29 | 80,0 | 60,9 | 80,6 | 81,8 | 83,0 | 84,3 | 85,5 | 86,7 | 87,9 |  |
| -28 | 79,0 | 60,3 | 79,6 | 80,8 | 82,0 | 83,2 | 84,3 | 85,5 | 86,7 |  |
| -27 | 78,0 | 59,6 | 78,6 | 79,7 | 80,9 | 82,1 | 83,2 | 84,4 | 85,5 |  |
| -26 | 77,0 | 59,0 | 77,5 | 78,7 | 79,8 | 81,0 | 82,1 | 83,2 | 84,4 |  |
| -25 | 75,9 | 58,4 | 76,5 | 77,6 | 78,7 | 79,9 | 81,0 | 82,1 | 83,2 |  |
| -24 | 74,9 | 57,7 | 75,5 | 76,6 | 77,7 | 78,7 | 79,8 | 80,9 | 82,0 |  |
| -23 | 73,9 | 57,1 | 74,4 | 75,5 | 76,6 | 77,6 | 78,7 | 79,8 | 80,9 |  |
| -22 | 72,8 | 56,4 | 73,4 | 74,4 | 75,5 | 76,5 | 77,6 | 78,6 | 79,7 |  |
| -21 | 71,8 | 55,8 | 72,3 | 73,3 | 74,4 | 75,4 | 76,4 | 77,5 | 78,5 |  |
| -20 | 70,7 | 55,1 | 71,2 | 72,2 | 73,3 | 74,3 | 75,3 | 76,3 | 77,3 |  |
| -19 | 69,7 | 54,4 | 70,2 | 71,2 | 72,2 | 73,1 | 74,1 | 75,1 | 76,1 |  |
| -18 | 68,6 | 53,8 | 69,1 | 70,1 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,9 |  |
| -17 | 67,5 | 53,1 | 68,0 | 69,0 | 69,9 | 70,9 | 71,8 | 72,8 | 73,7 |  |
| -16 | 66,5 | 52,4 | 66,9 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,7 | 71,6 | 72,5 |  |
| -15 | 65,4 | 51,7 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | 69,5 | 70,4 | 71,3 |  |
| -14 | 64,3 | 51,0 | 64,8 | 65,7 | 66,5 | 67,4 | 68,3 | 69,2 | 70,1 |  |
| -13 | 63,2 | 50,3 | 63,7 | 64,5 | 65,4 | 66,3 | 67,1 | 68,0 | 68,9 |  |
| -12 | 62,1 | 49,6 | 62,6 | 63,4 | 64,3 | 65,1 | 65,9 | 66,8 | 67,6 |  |
| -11 | 61,1 | 48,9 | 61,5 | 62,3 | 63,1 | 63,9 | 64,7 | 65,6 | 66,4 |
| -10 | 59,9 | 48,2 | 60,3 | 61,1 | 61,9 | 62,7 | 63,5 | 64,3 | 65,1 |
| -9 | 58,8 | 47,5 | 59,2 | 60,0 | 60,8 | 61,6 | 62,3 | 63,1 | 63,9 |
| -8 | 57,7 | 46,8 | 58,1 | 58,9 | 59,6 | 60,4 | 61,1 | 61,9 | 62,6 |
| -7 | 56,6 | 46,1 | 57,0 | 57,7 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 60,6 | 61,4 |
| -6 | 55,5 | 45,3 | 55,8 | 56,5 | 57,3 | 58,0 | 58,7 | 59,4 | 60,1 |
| -5 | 54,3 | 44,6 | 54,7 | 55,4 | 56,1 | 56,8 | 57,4 | 58,1 | 58,8 |
| -4 | 53,2 | 43,8 | 53,5 | 54,2 | 54,9 | 55,5 | 56,2 | 56,9 | 57,5 |
| -3 | 52,1 | 43,1 | 52,4 | 53,0 | 53,7 | 54,3 | 54,9 | 55,6 | 56,2 |
| -2 | 50,9 | 42,3 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,1 | 53,7 | 54,3 | 54,9 |
| -1 | 49,7 | 41,5 | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,0 | 53,6 |
| 0 | 48,6 | 40,7 | 48,8 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,1 | 51,7 | 52,3 |
| +1 | 47,4 | 39,9 | 47,6 | 48,2 | 48,7 | 49,3 | 49,8 | 50,4 | 50,9 |
| +2 | 46,2 | 39,1 | 46,4 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,6 |
| +3 | 45,0 | 38,3 | 45,2 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 |
| +4 | 43,7 | 37,5 | 44,0 | 44,5 | 44,9 | 45,4 | 45,9 | 46,4 | 46,8 |
| +5 | 42,5 | 36,7 | 42,7 | 43,2 | 43,6 | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 45,4 |
| +6 | 41,3 | 35,8 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | 44,0 |
| +7 | 40,0 | 34,9 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,6 |
| +8 | 38,7 | 34,0 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,2 |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный график котельной отличается от графика разработанного ООО «СИБКОММУНЭНЕРГО» (табл. 16). В холодной температуре (-46 °С) вместо 95 °С снижен до 90 °С. При теплой температуре (+ 8 °С) вместо 38,7 °С увеличен до 43,7 °С. Изменение температурного графика обусловлено многочисленными жалобами жителей на низкую температуру в помещениях при теплой погоде. При холодной погоде снижение температуры теплоносителя не влияло на температуру в помещениях.

Таблица 1.3.7.1 – Фактический график температур сетевой воды котельной ДЕ 16/14 в зависимости от температуры наружного воздуха

| Температура | При скорости ветра в м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружного | V до | 5 м/с | V=6 м/с | V=8 м/с | V=10 м/с | V=12 м/с | V=14 м/с | V=16 м/с | V=18 м/с |
| воздуха, ° С | Т1 | Т2 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 |
| -44 | 90,0 | 65,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -43 | 89,3 | 64,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -42 | 88,5 | 64,3 | 89,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -41 | 87,9 | 64,0 | 88,6 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -40 | 87,2 | 63,7 | 87,9 | 89,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -39 | 86,4 | 63,3 | 87,1 | 88,5 | 89,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -38 | 85,7 | 63,0 | 86,4 | 87,8 | 89,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -37 | 84,9 | 62,6 | 85,6 | 86,9 | 88,3 | 89,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -36 | 84,2 | 62,3 | 84,9 | 86,2 | 87,6 | 88,9 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| -35 | 83,5 | 62,0 | 84,2 | 85,5 | 86,8 | 88,1 | 89,5 | 90,0 | 90,0 |
| -34 | 82,7 | 61,6 | 83,4 | 84,7 | 86,0 | 87,3 | 88,6 | 89,9 | 90,0 |
| -33 | 82,0 | 61,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 | 87,8 | 89,0 | 90,0 |
| -32 | 81,3 | 61,0 | 81,9 | 83,2 | 84,4 | 85,7 | 87,0 | 88,2 | 89,5 |
| -31 | 80,5 | 60,6 | 81,1 | 82,3 | 83,6 | 84,8 | 86,1 | 87,3 | 88,5 |
| -30 | 79,8 | 60,2 | 80,4 | 81,6 | 82,8 | 84,0 | 85,3 | 86,5 | 87,7 |
| -29 | 78,9 | 59,8 | 79,5 | 80,7 | 81,9 | 83,2 | 84,4 | 85,6 | 86,8 |
| -28 | 78,2 | 59,5 | 78,8 | 80,0 | 81,2 | 82,4 | 83,5 | 84,7 | 85,9 |
| -27 | 77,5 | 59,1 | 78,1 | 79,2 | 80,4 | 81,6 | 82,7 | 83,9 | 85,0 |
| -26 | 76,7 | 58,7 | 77,2 | 78,4 | 79,5 | 80,7 | 81,8 | 82,9 | 84,1 |
| -25 | 75,9 | 58,4 | 76,5 | 77,6 | 78,7 | 79,9 | 81,0 | 82,1 | 83,2 |
| -24 | 74,9 | 57,7 | 75,5 | 76,6 | 77,7 | 78,7 | 79,8 | 80,9 | 82,0 |
| -23 | 73,9 | 57,1 | 74,4 | 75,5 | 76,6 | 77,6 | 78,7 | 79,8 | 80,9 |
| -22 | 72,8 | 56,4 | 73,4 | 74,4 | 75,5 | 76,5 | 77,6 | 78,6 | 79,7 |
| -21 | 71,8 | 55,8 | 72,3 | 73,3 | 74,4 | 75,4 | 76,4 | 77,5 | 78,5 |
| -20 | 70,7 | 55,1 | 71,2 | 72,2 | 73,3 | 74,3 | 75,3 | 76,3 | 77,3 |
| -19 | 69,7 | 54,4 | 70,2 | 71,2 | 72,2 | 73,1 | 74,1 | 75,1 | 76,1 |
| -18 | 68,6 | 53,8 | 69,1 | 70,1 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,9 |
| -17 | 67,5 | 53,1 | 68,0 | 69,0 | 69,9 | 70,9 | 71,8 | 72,8 | 73,7 |
| -16 | 66,5 | 52,4 | 66,9 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,7 | 71,6 | 72,5 |
| -15 | 65,4 | 51,7 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | 69,5 | 70,4 | 71,3 |
| -14 | 64,5 | 51,2 | 65,0 | 65,9 | 66,7 | 67,6 | 68,5 | 69,4 | 70,3 |
| -13 | 63,6 | 50,7 | 64,1 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,4 | 69,3 |
| -12 | 62,7 | 50,2 | 63,2 | 64,0 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,4 | 68,2 |
| -11 | 61,9 | 49,7 | 62,3 | 63,1 | 63,9 | 64,7 | 65,5 | 66,4 | 67,2 |
| -10 | 60,9 | 49,2 | 61,3 | 62,1 | 62,9 | 63,7 | 64,5 | 65,3 | 66,1 |
| -9 | 60,1 | 48,8 | 60,5 | 61,3 | 62,1 | 62,9 | 63,6 | 64,4 | 65,2 |
| -8 | 59,2 | 48,3 | 59,6 | 60,4 | 61,1 | 61,9 | 62,6 | 63,4 | 64,1 |
| -7 | 58,3 | 47,8 | 58,7 | 59,4 | 60,1 | 60,9 | 61,6 | 62,3 | 63,1 |
| -6 | 57,4 | 47,2 | 57,7 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 60,6 | 61,3 | 62,0 |
| -5 | 56,4 | 46,7 | 56,8 | 57,5 | 58,2 | 58,9 | 59,5 | 60,2 | 60,9 |
| -4 | 55,6 | 46,2 | 55,9 | 56,6 | 57,3 | 57,9 | 58,6 | 59,3 | 59,9 |
| -3 | 54,7 | 45,7 | 55,0 | 55,6 | 56,3 | 56,9 | 57,5 | 58,2 | 58,8 |
| -2 | 53,7 | 45,1 | 54,0 | 54,6 | 55,2 | 55,9 | 56,5 | 57,1 | 57,7 |
| -1 | 52,7 | 44,5 | 53,0 | 53,6 | 54,2 | 54,8 | 55,4 | 56,0 | 56,6 |
| 0 | 51,8 | 43,9 | 52,0 | 52,6 | 53,2 | 53,8 | 54,3 | 54,9 | 55,5 |
| +1 | 50,9 | 43,4 | 51,1 | 51,7 | 52,2 | 52,8 | 53,3 | 53,9 | 54,4 |
| +2 | 49,9 | 42,8 | 50,1 | 50,7 | 51,2 | 51,7 | 52,2 | 52,7 | 53,3 |
| +3 | 48,9 | 42,2 | 49,1 | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,1 | 51,6 | 52,1 |
| +4 | 47,8 | 41,6 | 48,1 | 48,6 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 50,9 |
| +5 | 46,8 | 41,0 | 47,0 | 47,5 | 47,9 | 48,4 | 48,8 | 49,3 | 49,7 |
| +6 | 45,9 | 40,4 | 46,1 | 46,5 | 46,9 | 47,4 | 47,8 | 48,2 | 48,6 |
| +7 | 44,8 | 39,7 | 45,0 | 45,4 | 45,8 | 46,2 | 46,6 | 47,0 | 47,4 |
| +8 | 43,7 | 39,0 | 43,9 | 44,3 | 44,7 | 45,0 | 45,4 | 45,8 | 46,2 |

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах; располагаемые напоры на выводе тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей; давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций.

Фактическое давление в подающем трубопроводе от котельной ДЕ 16/14 составляет 3,6-3,8 кгс/см, в обратном трубопроводе - 2,8 кгс/см.

Гидравлический режим разработан с учетом следующих требований:

- давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать
допустимое рабочее давление в непосредственно присоединенных системах
потребителей теплоты, в то же время, должно быть выше на   0,5 кгс/см
статического   давления   систем   теплопотребления   для   обеспечения   их
заполнения;

- давление   воды   в   обратных   трубопроводах   тепловой   сети   во
избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,5 кгс/см2;

- давление воды во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных
насосов   не   должно   превышать   допустимого   по   условиям   прочности
конструкции насосов и должно быть не менее 0,5 кгс/см2;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть
не   меньше   гидравлического   сопротивления   систем   теплопотребления   с
учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах;

- статическое   давление    в    системе    теплоснабжения    не   должно
превышать допустимое давление в оборудовании источника теплоты,  в
тепловых      сетях     и      системах     теплопотребления,      непосредственно
присоединенных к сетям, и должно обеспечивать заполнение их водой.

Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей системы теплоснабжения п. Ханымей были построены пьезометрические графики от котельной до наиболее удаленных потребителей. Пьезометрический график является наглядной иллюстрацией результатов теплогидравлического расчета.

На пьезометрическом графике отражены:

- линия напора в подающем трубопроводе (красная линия);

- линия напора в обратном трубопроводе (синяя линия);

- линия потерь напора на шайбе (вертикальная красная или синяя
линия);

- линия поверхности земли (коричневая линия);

- высота зданий (вертикальная коричневая линия);

- линия статического напора (пунктирная голубая линия);

- линия вскипания (оранжевая линия).

Линия напора в подающем трубопроводе обозначена красным цветом. Линия напора в обратном трубопроводе обозначена синим цветом. Они показывают разницу напоров в подающем и обратном трубопроводах в каждой конкретной точке тепловой сети. Одним из основных требований является обеспечение требуемого значения располагаемого напора на вводе потребителя, то есть величина располагаемого напора должна иметь положительное значение.

Потеря напора на дроссельной диафрагме (далее - шайба) представляет собой вертикальную линию подающего или обратного трубопроводов в зависимости от ее места расположения. Шайба устанавливается для снижения величины располагаемого напора до требуемого значения, при располагаемом напоре соответствующему нормативному показателю шайба не устанавливается. В случае, когда линия напора на обратном трубопроводе находится ниже высоты здания потребителя, то происходит незаполняемость системы теплопотребления, которая приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Для разрешения данной ситуации рекомендуем устанавливать шайбу на обратном трубопроводе. В случае, когда линия напора на обратном трубопроводе находится выше высоты здания потребителя - устанавливаем шайбу на подающем трубопроводе. Когда значение напора в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 60 м, то необходимо предусмотреть установку насосного оборудования на обратном трубопроводе или изменить зависимую схему присоединения на независимую. Давление в подающем трубопроводе не должно превышать допустимые значения на источнике тепловой сети и абонентских установках, которые зависят от характеристик оборудования и применяемого сортамента труб и в большинстве случаев составляет 16-25 кгс/см2. Минимальное значение давления в подающем и обратном трубопроводах принимают 0,5 кгс/см2.

Линия поверхности земли показывает изменение рельефа местности от начальной до конечной точки пьезометрического графика, на которой обозначена вертикальная линия, соответствующая высоте здания.

Линия статического напора обозначена пунктирным голубым цветом и строится относительно самого высокого здания системы теплоснабжения каждого конкретного источника. Она показывает состояние системы при отсутствии циркуляции (отключении сетевых насосов). Линия статического напора может располагаться как ниже, так и выше линии напора на обратном трубопроводе.

Линия вскипания обозначена оранжевым цветом и должна находиться ниже линии напора в подающем трубопроводе.

Пьезометрические графики от котельной ДЕ-16/14 до удаленных потребителей представлены на рис. 1.3.8.1.-1.3.8.2.

Представленные пьезометрические графики существующего положения системы показывают соответствие основным требованиям к гидравлическому режиму водяных тепловых сетей из условий надежности работы системы теплоснабжения.

Рисунок 1.3.8.1 - Пьезометрический график от котельной ДЕ-16/14 до удаленного потребителя (ул. Молодежная, 13)

Рисунок 1.3.8.1 - Пьезометрический график от котельной ДЕ-16/14 до удаленного потребителя (ул. Молодежная, 13) (продолжение)

Рисунок 1.3.8.2 - Пьезометрический график от котельной ДЕ-16/14 до удаленного потребителя (ул. Речная, 3)

Рисунок 1.3.8.2 - Пьезометрический график от котельной ДЕ-16/14 до удаленного потребителя (ул. Речная, 3) (продолжение)

Рисунок 1.3.8.2 - Пьезометрический график от котельной ДЕ-16/14 до удаленного потребителя (ул. Речная, 3) (продолжение)

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистическая информация об отказах на тепловых сетях за пятилетний период отсутствует.

Данные об отказах на тепловых сетях в 2018 году представлены в таблице 1.3.9.1.

Таблица 1.3.9.1 – Информация об отказах на тепловых сетях в 2018 г.

| Показатели | Общая протяженность | Dу до 50 мм | Dу свыше 50 до 100 мм | Dу свыше 100 до 150 мм | Dу свыше 150 до 200 мм | Dу свыше 200 до 250 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей | 0,262 | 0,090 | 0,133 | 0,000 | 0,039 | 0,000 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Среднее время на восстановление тепловых сетей составило 2 ч 10 мин., максимальная продолжительность аварийно-восстановительных ремонтов и работ -2 ч 45 мин., минимальная - 1 ч 15 мин.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время –«продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца».

На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20 0С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

Регламентные работы на тепловых сетях Филиала АО «ЯКЭ» проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

- заполнение трубопроводов магистральных и распределительных
сетей после проведения ремонта в межотопительный период -
1 раз в год;

- испытание     на     плотность     и     механическую     прочность
трубопроводов тепловых сетей - 1 раз в год;

- промывку трубопроводов тепловых сетей - 1 раз в год.

Испытания тепловых сетей на потери тепловой энергии и гидравлические потери в поселке Ханымей не проводились.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 г. утверждены приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.12.2018 г. № 43-Н и составили:

- потери тепловой энергии – 21 548,75 Гкал.

Инвестиционной программой АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию системы теплоснабжения МО Пуровский район филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" (п. Ханымей) установлены плановые значения потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (сетям ГВС), достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 - 2029 годы с учетом увеличения присоединенной тепловой нагрузки:

Таблица 1.3.13.1 - Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (сети горячего водоснабжения)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Утвер-жден-ный норматив | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (сети горячего водоснабжения) | Гкал/ год | 21548,75 | 15610,735 | 22436 | 22372 | 22301 | 22237 | 22166 | 22102 | 22037 | 21966 | 21902 |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка тепловых потерь проводится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (табл. 1.3.14.1).

Таблица 1.3.14.1 – Динамика тепловых потерь в тепловых сетях от котельной ДЕ-16/14 за 2018-2020 гг.

| № | Наименование показателя |  | Ед. изм. | 2018 г | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск энергии в тепловую сеть | Рассмотренный при тарифном регулировании |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный | Гкал/год | 61725,28 | 57 956,00 | 52815,124 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Рассмотренный при тарифном регулировании |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный | Гкал/год | 40449,367 | 40 249,53 | 37204,389 |
| 3 | Тепловые потери в тепловых сетях | Рассмотренный при тарифном регулировании |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный | Гкал/год | 19774,258 | 17 706,65 | 15610,735 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей подключены к тепловой сети по зависимой безэлеваторной схеме.

Потребители некапитальной застройки не имеют оборудованных тепловых пунктов. Здания капитальной застройки также не имеют тепловых пунктов, но оборудованы тепловыми узлами, состоящими из запорной арматуры и узлов учета тепловой энергии.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Котельная ДЕ-16/14 оборудована приборами учета отпускаемой тепловой энергии модели СПТ 943.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба отсутствует. В отопительный период прием заявок от потребителей осуществляется дежурным слесарем на участке в круглосуточном режиме.

Участок распложен по адресу: пос. Ханымей, мкр. МПС.

Телефон участка: 8-(349)-97-28-8-01.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории п. Ханымей отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с требованиями п. 4.11.8 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» и п.5.1.14. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» на теплоисточнике (котельной №4) «должна быть предусмотрена защита обратных трубопроводов от внезапного повышения давления", при этом должно быть обеспечено поддержание заданного давления на всасывающей стороне сетевых насосов в рабочем режиме тепловой сети и при останове сетевых насосов». Пункт 4.12.40 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» содержит требования к организации, эксплуатирующей тепловые сети, по обеспечению давлений сетевой воды в тепловых сетях и системах теплопотребления в пределах допустимых значений при аварийном отключении сетевых насосов.

При непосредственной схеме присоединения потребителей к тепловой сети стабилизация гидравлического режима, гашение избыточных напоров на тепловых узлах и перед отдельными теплоприемниками при отсутствии автоматических регуляторов производится с помощью постоянных сопротивлений - дроссельных диафрагм (шайб).

В связи с тем, что потребители некапитальной застройки не имеют оборудованных тепловых пунктов и фланцевых соединений на вводах в здания, дроссельные устройства установлены для отдельных групп потребителей.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории п. Ханымей отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Таблица 1.3.22.1 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей

| Наименование характеристики | Показатель |
| --- | --- |
|  | Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей |
| Тепловые потери | 5743,882 |
| Удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии | 22,74 |
| Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей | 55 |
| Разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе | 25 |
| Потери (затраты) сетевой воды | 15119 |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных п. Ханымей.

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 1.5.2.1 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии п. Ханымей

| Наименование коллектора | Значение |
| --- | --- |
| Котельная ДЕ-16/14 |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 17,095 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В многоквартирных домах на территории п. Ханымей отопления жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не применяется.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных п. Ханымей.

Таблица 1.5.4.1 – Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| Группа потребителей | 2020 г. |
| --- | --- |
| Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей |  |
| Население | 26914,252 |
| Бюджетная группа | 4492,060 |
| Прочая группа | 5798,077 |
| Итого по котельной | 37204,389 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления тепловой энергии для п. Ханымей на отопление

| Характеристика жилищного фонда муниципального образования | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |
| --- | --- |
|  | муниципальное образование поселок Ханымей |
| Многоквартирные и жилые дома в капитальном исполнении от 1 до 2 этажей | 0,0442 |
| Многоквартирные и жилые дома в капитальном исполнении от 3 этажей и выше | 0,0395 |
| Многоквартирные и жилые дома в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше | 0,0503 |

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Таблица 1.5.6.1 – Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

| Группа потребителей | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС |
| Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей (Гкал/час) |  |  |
| Население | 9,506 | 0,344 |
| Бюджетная группа | 1,773 | 0,019 |
| Прочая группа | 3,954 | 0,089 |
| Итого по котельной | 15,233 | 0,452 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Таблица 1.6.1.1 – Баланс тепловой установленной мощности и тепловых нагрузок котельной

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14 | 39,0 | 27,43 | 0,447 | 26,983 | 1,41 | 15,685 | 9,89 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Таблица 1.6.2.1– Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

| Наименование показателя | Источник тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная ДЕ-16/14 |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 9,89 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной  температуре теплоносителя.

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории муниципального образования не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии п. Ханымей не наблюдаются.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в Муниципальном образовании п. Ханымей имеется резерв тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии котельных.

Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.

Дефицит тепловой мощности в муниципальном образовании п. Ханымей для котельных отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Система водоподготовки на котельной состоит из четырех фильтров первой ступени и четырех фильтров второй ступени очистки, смонтирована система аэрации. Фильтры работают для очистки от железа. На территории котельной есть собственный водозабор. Доочистка воды происходит на фильтрах в котельной без аэрации. Деаэраторы для удаления кислорода в котельной отсутствуют.

В перспективе до 2030 г. на котельной ДЕ-16/14 планируется реагентная водоподготовка. Для выбора оптимального водно-химического режима работы котельной Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение наладочных испытаний с разработкой инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации водоподготовительных установок.

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2030 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей представлен в табл. 5.1

В перспективе до 2030 г. объем утечек теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов, составит 24,76 тыс. т/год.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2030 г. котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей составит 11,13 т/ч, что не превышает их фактическую производительность 12 т/ч (табл. 1.7.1.1).

Таблица 1.7.1.1 – Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план |
|  | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т | 23,82 | 24,763 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 23,82 | 24,763 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0 | 0 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 2,782 | 2,809 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы в муниципальном образовании поселок Ханымей к 2030г.составит 29,69 т/ч (табл. 1.7.2.1).

Таблица 1.7.2.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей муниципального образования поселок Ханымей в период до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | 1 этап (2020 г.) | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | 2,30 | 2,92 | 2,95 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | 2,30 | 2,92 | 2,95 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | 29,12 | 29,41 | 29,69 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | 7,7 | 7,08 | 7,05 |
| 12 | Доля резерва | 64,17 | 59,01 | 58,77 |

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.22 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельной п. Ханымей является природный газ.

Таблица 1.8.1.1 – Количество используемого основного топлива для котельных п. Ханымей

| Источник тепловой энергии | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Годовой расход основного топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид | Объем потребления, тыс. м3 |
| Котельная ДЕ-16/14 пос. Ханымей | 157,40 | природный газ (газообразное топливо) | 7183,408 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Для котельной ДЕ-16/14 ННЗТ (нефти) составляет:

- в 2020 г.-0,19 т;

- в 2025 г.-0,19 т;

- в 2030 г. -0,19 т.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива. В связи с тем, что ограничения поставок природного газа за последние три года отсутствовали, НЭЗТ по котельной не рассчитывается (табл. 1.8.2.1).

Таблица 1.8.2.1 – Нормативные запасы резервного топлива котельной ДЕ-16/14 на перспективу до 2030г.

| № п/п | Вид топлива |  | Ед. изм. | 2 этап (2021 -2025 гг.) | 3 этап (2026-2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефть | ННЗТ | т | 0,19 | 0,19 |
|  |  | НЭЗТ | т | - | - |

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ по составу состоит в основном из метана (СН4), также в природном газе в небольших количествах содержится сероводород, кислород, азот, оксид углерода, пары воды и механические примеси. Нормальная работа газовых приборов зависит от постоянства газ. Согласно ГОСТ 5542-87* горючие свойства природных газов характеризуется числом Воббе, которое представляет собой отношение теплоты сгорания к квадратному корню из относительной плотности газа.

Особенности газового топлива

Природный газ как промышленное топливо имеет следующие технологические преимущества:

- при сжигании природного газа требуется лишь минимальный избыток воздуха для горения и достигаются высокие температуры в печи;

- при сжигании природного газа можно обеспечить более точную регулировку требуемой температуры;

- использование природного газ позволяет осуществить сравнительно быстрый разогрев тепловых агрегатов и свести к минимуму тепловые потери при остановке этих агрегатов, что также способствует экономии топлива.

Природный газ по сравнению с другими видами топлива имеет преимущество:

- высокая теплота сгорания делает целесообразным транспортирование газа по магистральным газопроводам на значительные расстояния;

- стоимость добычи газа значительно ниже, а производительность труда значительно выше, чем при добыче угля или нефти;

- обеспечивает полноту сгорания, а также высокая жаропроизводительность позволяет эффективно применять природный газ в качестве энергетического и технологического топлива;

- облегчаются условия труда обслуживающего персонала.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным виды в п. Ханымей отсутствуют.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

- до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7

- свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита

- до 10% - Кб = 1,0;

- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;

- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;

- свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

- до 10% - Кс = 1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

- свыше 30% - Кс =0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс Кнад=(Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс)/𝑛

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные - при Кнад - более 0,9

- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89

- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74

- ненадежные - Кнад - менее 0,5.

Таблица 1.18 – Критерии надежности системы теплоснабжения П. Ханымей

| № п/п | Наименование котельной | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Оценка надежности системы теплоснабжения |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | К над | К сист. |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,93 | высоконадежная |

1.9.2 Частота отключений потребителей

В соответствии с предоставленными данными отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях, и как следствие аварийные отключения потребителей - не зафиксировано.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Таблица 1.9.3.1 – Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы централизованных котельных п. Ханымей

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,8 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.36 | 1.75 | 2.24 |
| Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км) | 0,079 | 0,0689 | 0,0636 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0.064 | 0.099 | 0.2 |

Таблица 1.9.3.2 – Среднее время восстановления отказавших участков теплотрассы котельных п. Ханымей

| № п/п | Температура наружного воздуха, ос | Темп снижения температуры в квартире Т, (0 С в час) | Время остывания помещения | Лимит времени на устранение аварий и инцидентов до замерзания теплоносителя в трубах Потребителя, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,4 | 20,4 | 20,433 |
| 2 | -5 | 0,5 | 15,4 | 15,426 |
| 3 | -10 | 0,6 | 12,4 | 12,406 |
| 4 | -15 | 0,8 | 10,4 | 10,38 |
| 5 | -20 | 0,9 | 8,9 | 8,93 |
| 6 | -25 | 1 | 7,8 | 7,83 |
| 9 | -30 | 1,1 | 7 | 6,97 |
| 8 | -34 | 1,2 | 6,4 | 6,414 |
| 9 | -38 | 1,3 | 5,9 | 5,94 |
| 10 | -40 | 1,4 | 5,7 | 5,73 |
| 11 | -45 | 1,5 | 5,3 | 5,3 |

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в муниципальном образовании п. Ханымей не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки.

Таблица 1.9.6.1 – Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| № п/п | Температура наружного воздуха, ос | Темп снижения температуры в квартире Т, (0 С в час) | Время остывания помещения | Лимит времени на устранение аварий и инцидентов до замерзания теплоносителя в трубах Потребителя, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,4 | 20,4 | 20,433 |
| 2 | -5 | 0,5 | 15,4 | 15,426 |
| 3 | -10 | 0,6 | 12,4 | 12,406 |
| 4 | -15 | 0,8 | 10,4 | 10,38 |
| 5 | -20 | 0,9 | 8,9 | 8,93 |
| 6 | -25 | 1 | 7,8 | 7,83 |
| 9 | -30 | 1,1 | 7 | 6,97 |
| 8 | -34 | 1,2 | 6,4 | 6,414 |
| 9 | -38 | 1,3 | 5,9 | 5,94 |
| 10 | -40 | 1,4 | 5,7 | 5,73 |
| 11 | -45 | 1,5 | 5,3 | 5,3 |

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» зарегистрировано в июле 2011 года. Создание единого коммунального предприятия АО «Ямалкоммунэнерго» стало первым шагом на пути выстраивания централизованной системы управления жилищно-коммунальным комплексом Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее предприятие.  Его филиалы действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. Два дочерних предприятия – ОАО «Тепло-Энергетик» в городе Лабытнанги и ООО ЭК «ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС» в селе Красноселькуп.

Потребители услуг АО «Ямалкоммунэнерго» – население, предприятия и организации городов  и районов ЯНАО - более 3000 юридических и 90 тысяч физических лиц.

В настоящее время в АО «Ямалкоммунэнерго» работает свыше 5000 человек. Средний возраст персонала — 43 года.

Основные виды деятельности АО «Ямалкоммунэнерго»:

- инвестиционная деятельность, в том числе в форме капитальных вложений;

- эксплуатация электрических сетей, производство, передача,  распределение электрической энергии;

- эксплуатация тепловых сетей, передача и поставка тепловой энергии;

- эксплуатация газовых сетей, газораспределение и газоснабжение;

- услуги по реализации воды и газа;

- переработка производственных и бытовых отходов;

- ремонт энергооборудования, воздушных линий электропередач, инженерных систем, газовых, тепловых и водонапорных сетей;

- капитальное строительство, осуществление функций заказчика и (или)

- подрядчика в области капитального строительства;

- энергоаудит, внедрение энергосберегающих технологий и мероприятий потребителей;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»:
Виды деятельности: предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и теплоснабжению в п.Ханымей, п.Пурпе, д.Харампур, МО Пуровское (п.Пуровск, с.Сывдарма), г.Тарко-Сале, с.Халясавэй, п.г.т.Уренгой, с.Самбург.

Количество человек, проживающих на территории района 51,939 тыс. чел.

Обслуживаемые объекты:

- 31 котельная общей теплопроизводительностью 421,2 Гкал/ч ( 489,9 МВт), в том числе:

  - 1 котельная в п. Ханымей - 39,0 Гкал/ч ( 45,357 МВт);

  - 8 котельных в п. Пурпе - 80,52 Гкал/ч ( 93,64476 МВт);

  - 1 котельная в д. Харампур - 3,2 Гкал/ч ( 3,7216 МВт);

  - 3 котельные в п. Пуровск - 18,06 Гкал/ч ( 21,00378 МВт);

  - 1 котельная в с. Сывдарма - 10,8 Гкал/ч ( 12,5604 МВт);

  - 7 котельных в г. Тарко-Сале - 152,9 Гкал/ч ( 177,8227 МВт);

  - 1 котельная в с. Халясавэй - 5,88 Гкал/ч ( 6,83844 МВт);

  - 8 котельных в пгт. Уренгой - 97,9 Гкал/ч ( 113,8577 МВт);

  - 1 котельная в с. Самбург - 12,9 Гкал/ч ( 15,0027 МВт).

- 8 центральных тепловых пунктов, в том числе:

  - 1 в с.Сывдарма;

  - 7 в г.Тарко-Сале.

- 39 артезианских скважин, в том числе:

  - 6 в п.Ханымей;

  - 12 в п.Пурпе;

  - 2 в д.Харампур;

  - 3 в п.Пуровск;

  - 2 в с.Сывдарма;

  - 8 в г.Тарко-Сале;

  - 1 в с.Халясавэй;

  - 5 в пгт.Уренгой.

- 8 водоочистных сооружений (ВОС) общей производительностью 17,79 тыс.м3 в сутки холодной питьевой воды качества, в том числе:

  - 1 в п. Ханымей – 2,40 тыс.м3/сут.;

  - 3 в п. Пурпе – 4,24 тыс.м3/сут.;

  - 1 в д. Харампур – 0,10 тыс.м3/сут.;

  - 1 в г. Тарко-Сале – 8,00 тыс.м3/сут.;

  - 1 в с. Халясавэй – 0,005 тыс.м3/сут.;

  - 1 в пгт. Уренгой – 3,00 тыс.м3/сут.

- 5 канализационных очистных сооружений (КОС) с возможностью очистки 3,10 тыс.м3 сточных вод в сутки, в том числе:

  - 1 в п. Ханымей – 0,70 тыс.м3/сут.;

  - 2 в п. Пурпе – 1,80 тыс.м3/сут.;

  - 1 в п. Пуровск – 0,40 тыс.м3/сут.;

  - 1 в с. Сывдарма – 0,20 тыс.м3/сут.

- 27 канализационных насосных станций (КНС) мощностью 42,970 тыс.м3 в сутки:

  - 5 в п.Ханымей – 12,72 тыс.м3/сут.;

  - 8 в п.Пурпе – 18,80 тыс.м3/сут.;

  - 2 в п.Пуровск – 3,10 тыс.м3/сут.;

  - 1 в с.Сывдарма – 1,20 тыс.м3/сут.;

  - 4 в г.Тарко-Сале – 2,40 тыс.м3/сут.;

  - 7 в п.Уренгой – 4,75 тыс.м3/сут.

Протяженность сетей:

- 237,077 км - тепловые сети;

- 43,240 км - сети горячего водоснабжения;

- 197,270 км - сети холодного водоснабжения;

- 112,066 км - сети канализации;

Количество потребителей (лицевых счетов, абонентов):

- 12895 - физические лица;

- 165 - юридические лица;

- 174 - бюджетные организации;

- 324 - предприниматели.

Таблица 10.1 – АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» |
| Ф. и. о. Руководителя | Григорьев Валерий Валентинович |
| Телефон | 8 (34997) 2-12-12 |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 1118901002153, присвоен 17.04.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ямало – Ненецкому автономному округу |
| ИНН/КПП | 8901025421 / 890101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 629850, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.7, корп.1 |
| Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | Рабочие дни: Пн. – Пт. С 8.30 до 17.00; Выходные: Сб., Вс. Аварийно – диспетчерская служба работает круглосуточно без выходных |

Основные технико-экономические показатели филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по данным на 02.07.2015 г. представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели

| № | Показатели | Данные от 02.07.15 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей) производство, передача | 58763,16 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 53685,99 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 0 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | 13965,87 тыс.руб. 2303,024 руб./тыс. м3 4966,465 тыс.м3 2527,980 тыс.руб. |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 квт•ч), и объем приобретения электрической энергии | 3407,61 тыс. руб. 3,44103 руб./кВт.ч 990,288 тыс. кВт.ч |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 1 747,19 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 0 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 12557,24 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 3728,97 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 4 685,97 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 1 172,58 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 121,68 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 2235,54 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 0 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 1079,26 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 2629,40 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 6 354,67 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. Рублей) | 0 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), а так же стоимости их переоценки (тыс. рублей) | 8541,24 |
| 5 | Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. Рублей) | 5077,18 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | http://www.rek-yamal.ru/images/standart/2014/pzyk/buhg_forms.rar |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч): | 39 |
|  | - котельная ДЕ-16/14 | 39 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 15,38 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 37,7297 |
| 10 | Объем приобретаемой тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемого вида деятельности (тыс. Гкал), в том числе: | 37,7297 |
|  | - определенном по приборам учета (тыс. Гкал); | 9,8149 |
|  | -определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 27,9148 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) | 0,0000026 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 13,0011 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 38,52 |
| 15 | Среднесписочная численность административно -управленческого персонала (человек) | 9,02 |

| 16 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. Т./гкал): | 153,4300 |
| --- | --- | --- |
|  | - котельная ДЕ-16/14 | 153,4300 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Квт•ч/гкал) | 13,94 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. М/гкал) | 0,96 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

Таблица 1.11.1.1 – Тарифы в сфере теплоснабжения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло»)

| № | Наименование организации | 2016 год, руб./Гкал | 2017 год, руб./Гкал | 2018 год, руб./Гкал | 2019 год, руб./Гкал | 2020 год, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.16г. | с 01.07.17г. | с 01.07.18г. | с 01.07.19г. | с 01.07.20г. |
| 1 | АО "Ямалкоммунэнерго" (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 3 223,00 | 3 372,00 | 3 386,00 | 3771,00 | 3547,00 |
| 2 | АО "Ямалкоммунэнерго" (льготные тарифы для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1 066,10 | не установлен | 1145,52 | 1164,99 | 1211,59 |
| 3 | АО "Ямалкоммунэнерго" (население) | 1 258,00 | не установлен | 1374,62 | 1397,99 | 1453,91 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.11.2.1 – Структура цен (тарифов)

| Период | 01.07.16 | 01.07.20 |
| --- | --- | --- |
| АО "Ямалкоммунэнерго" (льготные тарифы для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1066,10 | 1211,59 |
| АО "Ямалкоммунэнерго" (население) | 1258,00 | 1453,91 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 №360) размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит:

- осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит:

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83): Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения)

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075):

- в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям;

- в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством;

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная));

- при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В п. Ханымей плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения составляет. 478,08 руб./Гкал./ч.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, не производится.

Таблица 1.11.4.1 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

| Наименование показателя | Единица измерения | Сроки действия платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2020 |
| Ставка за содержание тепловой мощности, руб./Гкал/ч/мес | руб./Гкал/ч/мес | - | - | - |
| Группа потребителей | - | без дифференциации | без дифференциации | без дифференциации |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения котельных П. Ханымей отсутствуют.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая  надежность  и  безопасность  теплоснабжения  поселения   -   это  техническое  состояние  теплогенерирующего оборудования  и  тепловых  сетей. Высокая степень  износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не  позволяет  своевременно  модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на  наружных тепловых  сетях.  Причина  этого во многом кроется в экономическом  и  энергетическом  кризисе.  Инвестиции в обновление систем теплоснабжения  методично  в  течение  многих  лет  сокращались.  Многих аварий можно было  бы  избежать,  если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы  на  нормативные  характеристики.  Для  этого  не  требуется  значительных  средств.  Затраты  на  восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором  в  обеспечении надежного  функционирования  системы  «источник  тепла  –  тепловая сеть  –  потребитель».   От состояния и работы  тепловой  сети  во  многом  зависит работа    системы    отопления,    вентиляции    и    горячего    водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения  должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной  работы  источников тепла  и  тепловых сетей.  Перемычек,  как правило,  нет.  Расстояние  между источниками тепловой энергии  в  основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых   сетей  и  внутренних   систем   теплопотребления  зданий.   Все  это представляет собой единый организм.  Если  в  каком-то  из  звеньев  системы непорядок,  то   «болеет»   вся  система.  Поэтому  и   «лечить»,  т. е. налаживать (регулировать)  необходимо  именно  систему.  В  системе  теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения поселения являются несколько факторов:

- износ основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, влекущего за собой уменьшение располагаемой мощности теплоисточника;

–	ветхости тепловых сетей (износ от 60 до 90 %), обеспечивающих большие теплопотери и повышенную аварийность.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них информации – отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорными органами организациям, занятым в сфере теплоснабжения, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность эксплуатируемых ими систем теплоснабжения, по информации полученной от указанных организаций - не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2020 г.

Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей муниципального образования поселок Ханымей принят в размере 15,685 Гкал/ч, из нее:

- на отопление – 15,233 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч;

- на ГВС – 0,452 Гкал/ч.

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха принят в размере 37204,389 Гкал, в т. ч.:

- на отопление – 34156,636 Гкал;

- на вентиляцию – 0,000 Гкал;

- на ГВС – 3047,753 Гкал.

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т. е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирными домами, территории, предусмотренные под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется поэтапное изменение площади жилищного фонда:

- исходный период 2015 год – 75,6 тыс. м2 к 2018 г.

- первая очередь 2025 год – до 102,4 тыс. м2;

- расчетный	 срок 2035 год – до 137,5 тыс. м2.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится на 6,54% с 82,3% в 2017 г. до 75,7% в 
2030 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится на 6,6% с 17,7% до 24,3%.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 2.2.1., площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей до 2030 г. представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1 – Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования п. Ханымей согласно действующему генеральному плану.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 жителя | 16,9 | 20,7 | 25,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | 75,6 | 71,1 | 102,4 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | х | 102,4 | 137,5 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 71,1 | 71,1 | 102,4 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 | х | 31,3 | 35,1 |

Таблица 2.2.2 – Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии п. Ханымей

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2 этап (2021- 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) | Всего к -2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 89,343 | 91,343 | 91,343 |
|  | ввод | тыс. м2 | 6,6 | 2 | 37,828 |
|  | снос | тыс. м2 | 0 | 0 | 16,422 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |
| 1.1 | многоквартирные дома, всего | тыс. м2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 1.2 | жилые дома | тыс. м2 | 20,2 | 22,2 | 22,2 |
| 2 | Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 6,6 | 2 | 16,929 |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: | тыс. м2 |  |  |  |
| 2.1 | МКД | тыс. м2 | 0,6 |  | 3,2 |
| 2.2 | жилые дома | тыс. м2 | 0,4 |  | 0,7 |
| 3 | Прирост площади общественных зданий | тыс. м2 |  |  | 1,6 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение произведены с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с таблицей 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для температуры наружного воздуха -46 °С.

Таблица 2.3.1 – Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2

| Кол-во этажей | Значение по МО | Диапазон расчетных температур наружного воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -46°С | -45 °С | -50 °С |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 164,2 | 163 | 169 |
| 2 | 153,8 | 152 | 161 |
| 3 | 96,8 | 96 | 100 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 75,4 | 74 | 81 |
| 2 | 64,0 | 63 | 68 |
| 3 | 63,0 | 62 | 67 |

Удельные тепловые нагрузки на цели горячего водоснабжения приняты исходя из норм расхода горячей воды на 1 жителя в литрах в средние сутки по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2 – Значения удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжения

| № | Категории потребителей | Норма расхода горячей воды на 1 жителя, л* | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч на 1 жителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома, оборудованные: |  |  |
| 1 | Умывальниками, мойками и душами | 85 | 0,000234 |
| 2 | Сидячими ваннами, оборудованными душами | 90 | 0,000248 |
| 3 | С ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 105 | 0,000289 |

*Нормы расхода горячей воды жителями жилых домов с централизованным горячим водоснабжением (Приложение 3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»)

Для общественных зданий удельный расход тепловой энергии принят в соответствии с данными по аналогичным зданиям.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

К 2030 г. спрос на тепловую энергию в поселке Ханымей составит 18,436 Гкал/ч, в т. ч. на:

- отопление 17,145 Гкал/ч;

- вентиляцию 0,00 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение (средняя) 1,291 Гкал/ч.

К 2030 г. максимальная тепловая нагрузка (при расчетных температурах наружного воздуха) составит 18,436 Гкал/ч.

Прирост потребления тепловой энергии в поселке Ханымей к 2030 г. составит 20,830 тыс. Гкал (табл. 2.4.1).

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования муниципального образования поселок Ханымей, в перспективе до 2030 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующей котельной.

Таблица 2.4.1 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) в поселке Ханымей на каждом этапе на период до 2030 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Второй этап |  | Третий этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2025 г. | 2030 г. |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 40,642 | 46,97 | 61,08 |
| 1.1 | население | тыс. Гкал | 28,304 | 32,879 | 43,13 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. Гкал | 5,546 | 6,576 | 7,18 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. Гкал | 6,792 | 10,77 | 10,77 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ ч | 17,64 | 18,436 | 18,436 |
| 2.1 | население | Гкал/ ч | 9,8 | 10,596 | 10,596 |
| 2.2 | бюджетные организации | Гкал/ ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 2.3 | прочие потребители | Гкал/ ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 2.4 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения п. Ханымей

| Потребление |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Котельная ДЕ-16/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, м3/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Таблица 4.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии п. Ханымей

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) установленной тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические показатели за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЕ-16/14 | 39,0 | 27,43 | 0,447 | 15,685 | 1,410 | 17,095 | +9,89 |
| 2-й этап 2021-2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЕ-16/14 | 39,0 | 39,0 | 0,447 | 18,436 | 2,019 | 20,455 | +18,098 |
| 3-й этап 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЕ-16/14 | 39,0 | 39,0 | 0,447 | 18,436 | 2,019 | 20,455 | +18,098 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Пьезометрические графики от котельной ДЕ-16/14 до удаленных потребителей представлены на рис. 1.3.8.1.-1.3.8.2.

Представленные пьезометрические графики существующего положения системы показывают соответствие основным требованиям к гидравлическому режиму водяных тепловых сетей из условий надежности работы системы теплоснабжения.

По результатам разработки эксплуатационных режимов работы котельной ДЕ-16/14, проведенной ООО «СИБКОММУНЭНЕРГО» (г. Новосибирск), после проведения предварительного гидравлического расчета и анализа технических характеристик оборудования котельной, тепловой сети и тепловых пунктов потребителей системы теплоснабжения поселка Ханымей, принято, что отпуск теплоты на нужды отопления перспективных и существующих потребителей будет осуществляться от котельной ДЕ-16/14.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

5.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В качестве сценария развития теплоснабжения поселения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.

5.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Для реализации сценария развития теплоснабжения поселения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Система водоподготовки на котельной состоит из четырех фильтров первой ступени и четырех фильтров второй ступени очистки, смонтирована система аэрации. Фильтры работают для очистки от железа. На территории котельной есть собственный водозабор. Доочистка воды происходит на фильтрах в котельной без аэрации. Деаэраторы для удаления кислорода в котельной отсутствуют.

В перспективе до 2030 г. на котельной ДЕ-16/14 планируется реагентная водоподготовка. Для выбора оптимального водно-химического режима работы котельной Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение наладочных испытаний с разработкой инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации водоподготовительных установок.

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Таблица 6.1.1 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| Наименование показателя | Значение 2020 год |
| --- | --- |
| Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | 2,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,3 |
| сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | 12 |
| Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | 29,12 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории поселения не используются.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов:

- количество баков аккумуляторов (2);

- емкость баков аккумуляторов (0.8).

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей представлен в табл. 6.4.1.

Таблица 6.4.1 – Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год (2020) | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т | 15,119 | 23,82 | 24,763 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 15,119 | 23,82 | 24,763 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 2,755 | 2,782 | 2,809 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2030 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

В перспективе до 2030 г. объем утечек теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов, составит 24,76 тыс. т/год.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2030 г. котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей составит 11,13 т/ч, что не превышает их фактическую производительность 12 т/ч (табл. 5.1).

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы в муниципальном образовании поселок Ханымей к 2030г. составит 29,69 т/ч (табл. 6.5.1).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.22 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 6.5.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей муниципального образования поселок Ханымей в период до 2030 г.

| № п/п | Наименование показателя | 1 этап (2020 г.) | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | 2,30 | 2,92 | 2,95 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | 2,30 | 2,92 | 2,95 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | 29,12 | 29,41 | 29,69 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | 7,7 | 7,08 | 7,05 |
| 12 | Доля резерва | 64,17 | 59,01 | 58,77 |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

На всех врезках потребителей необходимо предусмотреть балансировочные краны и устанавливать их при монтаже врезок на новые объекты.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

В п. Ханымей имеется возможность подключения перспективных потребителей. В связи с этим в теплоснабжающую организацию были пданы заявки на подключение к существующей системе теплоснабжения.

Таблица 7.1.1 – Планируемые потребители тепловой энергии

| Планируемые потребители тепловой энергии потребители тепловой энергии (адрес) | м² | Этажность | Объем м³ | Год планируемого подключения | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери потребителя |
| Многоквартирный жилой дом пос. Ханымей, ул. Ханымейский тракт, стр. №2 | 2348 | 4 | 13180 | 2022 | 0,288 |  |  |
| Центр культурного развития пос. Ханымей | 3490 | 3 | 15705 | 2024 | 0,467 |  |  |

Таблица 7.1.2 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии поселок Ханымей

| № п/п | Наименование мероприятий | Кап. вложе-ний, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | I. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | 7935 | 0 | 2226 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 7935 | 0 | 2226 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной ДЕ 16/14 (концессия) | 17711 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 6384 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 17711 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 6384 | 6582 | 0 | 2700 |
| 1.2.1. | Котел ДЕ-16/14 ГМ №2 | 2045 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 2045 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Котел ДЕ-16/14 "Witermo" №5 | 6384 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 6384 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Здание котельной ДЕ-16/14 | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Сетевые насосы №1,2,3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 1.3. | Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО Пуровский район | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по группе мероприятий I | 100776,55 | 105,45 | 4165,5 | 76720,6 | 10503 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 25645,95 | 105,5 | 4165,5 | 1590 | 10503 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО Пуровский район | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории п. Ханымей, отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода в муниципальном образовании п. Ханымей случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На территории п. Ханымей на сегодняшний день источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

В перспективе не возникает востребованности электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории п. Ханымей отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории п. Ханымей отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории п. Ханымей увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании п. Ханымей нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании п. Ханымей отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки в муниципальном образовании п. Ханымей малоэтажной застройки, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется. Вся существующая и перспективная нагрузка будет обеспечиваться существующей котельной.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Котельная п. Ханымей в качестве основного топлива использует природный газ.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в п. Ханымей отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло- потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в табл. 7.15.1.

Таблица 7.15.1 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | 2021 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника тепловой энергии |  | Котельная ДЕ-16/14 | Котельная ДЕ-16/14 |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 1,04 | 1,60 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 449 | 459 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 15,361 | 17,501 |
| 4 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 |
| 5 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 |
| 6 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 130 | 100 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 432,46 | 286,88 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч·км2 | 14,18 | 10,94 |
| 9 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./м2 | 100 137,83 | 99 430,94 |
| 10 | Поправочный коэффициент |  | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Эффективный радиус | км | 8,8 | 9,3 |

Рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной ДЕ-16/14 муниципального образования поселок Ханымей, что позволяет расширить зону ее действия и обеспечивать перспективный прирост тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.

Значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 8.1 – Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб., без НДС |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |
| 1 | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  |  | 35132,60 | 0,00 | 35132,60 |
| 2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | км | 6,433 | 79705 | 27602 | 107307 |
| 2.1 | в т. ч. реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 5,497 | 27494 | 27602 | 55096 |
| 2.2 | в т. ч. мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 0,936 | 52211 | 0,00 | 52211 |
| 3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | км | 0,25 | 5373,52 | 0,00 | 5373,52 |
| 3.1 | в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 0,25 | 5373,52 | 0,00 | 5373,52 |
| 4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | км | 12,198 | 764539,137 | 9191,8 | 773730,937 |
| 4.1 | в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 10,198 | 704240,3 | 0,00 | 704240,3 |
| 4.2 | в т.ч мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности системы теплоснабжения | км | - | 33190,3 | 9191,8 | 42382,1 |
| 4.3 | в т. ч. мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 | км | 2 | 27108,537 | 0,00 | 27108,537 |
|  | ИТОГО |  | 18,881 | 884750,257 | 36793,8 | 921544,06 |

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  
(табл. 8.2.1).

Таблица 8.2.1 Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина, м | Тип прокладки | Год реконструкции | Капитальные затраты, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  | 55096 |
| 1 | ТК-9 | КОС | 380 | Подземная бесканальная | 2021 | 4976 |
| 2 | ТК-14 | д №7А ул. Молодежная | 490 | Подземная бесканальная | 2024 | 4243 |
| 3 | Техническое перевооружение сетей ТВС |  | 1293 | Подземная бесканальная | 2024-2027 | 34305 |
| 4 | Техническое перевооружение тепловой сети ТК-14 | ТК-23 | 1937 | Подземная бесканальная | 2021-2024 | 8282 |
| 5 | Техническое перевооружение тепловой сети ТК-172 | ТК-178 | 1397 | Подземная бесканальная | 2021-2024 | 3290 |

Таблица 8.2.2 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год строитель -ства | Капитальные затраты, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  | 52 211,00 |
| # 1.1 | # ТК-ID 2575 | # ТК земельных участков 702,693 | # 70 | # 57 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 2 835,04 |  |
|  |  |  | # 50 | # 50 |  | # 2021-2024 | # 2 486,93 |  |
| # 1.2 | # новой ТК-ID 2635 | # до земельных участков 725, 726, 728 | # 50 | # 12 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 597,35 |  |
|  |  |  | # 70 | # 124 |  | # 2021-2024 | # 6 201,07 |  |
| # 1.3 | # новой ТК-ID 1181 | # до земельных участков 599, 613 | # 80 | # 62 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 3 092,41 |  |
|  |  |  | # 70 | # 182 |  | # 2021-2024 | # 9 093,00 |  |
|  |  |  | # 50 | # 37 |  | # 2021-2024 | # 1 854,36 |  |
| # 1.4 | # ТК-100 | # ТК-ID 2490 | # 80 | # 30 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 1 525,21 |  |
|  |  |  | # 70 | # 88 |  | # 2021-2024 | # 4 413,08 |  |
| # 1.5 | # ТК-99 | # новая ТК-ID 2713 | # 80 | # 47 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 3 257,66 |  |
| # 1.6 | # ТК-98 | # новая ТК-ID 2727 | # 50 | # 32 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 1 898,10 |  |
| # 1.7 | # ТК-102 | # ТК-187 | # 200 | # 29 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 2 900,06 |  |
| # 1.8 | # ТК-191 | # ID 2412 | # 50 | # 40 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 2 000,65 |  |
| # 1.9 | # ID 1235 | # новая ТК-ID 2722 | # 50 | # 64 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 4 415,79 |  |
| # 1.10 | # ТК-69 | # ТК-75 | # 200 | # 82 | # Подземная бесканальная | # 2021-2024 | # 5 640,29 |  |

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Таблица 8.4.1 – Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим

| № | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Год проклад-ки | Тип прокладки | Год реконструк-ции | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  | 5373,52 |
| # 1 | # ТК-75 | # ТК-71 | # 100 | # 129,13 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021 | # 1991,54 |
| # 2 | # ТК-172 | # ТК-183 | # 150 | # 130,26 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021 | # 3381,98 |

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая включает перекладку тепловых сетей с Dy 70-400 мм, в т. ч. ПИР. Мероприятия по перекладке магистральных тепловых сетей предусматривают, в том числе замену поврежденных или возведенных с технологическими нарушениями сильфонных компенсаторов (табл. 8.5.1,2).

Таблица 8.5.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Срок проведения мероприятия (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| # 1 | # КР (замена) сети ТВС участка от ТК 172 до ТК 179А | # 931,728 | # 931,728 |  |  |  | # 2021 г. |
| # 2 | # КР (замена) сети ТВС участка от ТК 148А до ТК 158 | # 980,402 |  | # 980,402 |  |  | # 2022 г. |
| # 3 | # КР (замена) сети ТВС участка от ТК 179А до ТК 183А | # 2366,890 |  | # 2366,890 |  |  | # 2022 г. |
| # 4 | # КР (замена) сети ТВС участка от ТК 197 до ТК 198 | # 2782,472 |  | # 2782,472 |  |  | # 2022 г. |
| # 5 | # КР (замена) сети ТВС участков по ул. Мира | # 2229,816 |  | # 2229,816 |  |  | # 2022 г. |
| # 6 | # Реконструкция сети ТВС участка "ТК 187 - ТК 189" | # 8778,690 |  |  | # 8778,690 |  | # 2023 г. |
| # 7 | # КР сети ТВС участка "ТК 51 - ТК 59" (185 м/740 м.п.) | # 9038,539 |  |  |  | # 9038,539 | # 2024 г. |
|  | ИТОГО | 27108,537 | 931,728 | 8359,58 | 8778,690 | 9038,539 |  |

Таблица 8.5.2– Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Перечень мероприятий | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности системы теплоснабжения | 42382,1 | 0 | 7682,1 | 8171,5 | 8498,4 | 8838,3 | 9191,8 |

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

8.8. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Часть тепловых сетей в п. Ханымей были введены в эксплуатацию в 1994 году, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2021 -2025 гг. предлагается реконструкция и замена тепловых сетей. Все мероприятия указаны в табл. 8.8.1.

Таблица 8.8.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г.

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Год проклад-ки | Тип прокладки | Год реконструк- ции | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  | 704240,3 |
| # 1 | # ТК-34 | # ТК-38 | # 150 | # 210 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 11076,47 |
|  |  |  | # 100 | # 45 |  |  | # 2021-2025 | # 2007,42 |
| # 2 | # ТК-10 | # ТК-11 | # 70 | # 98,71 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 4092 |
| # 3 | # ТК-10 | # ТК-13 | # 100 | # 222 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 9316,09 |
| # 4 | # ТК-10 | # ТК-18А | # 200 | # 222,03 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 13167,75 |
|  |  |  | # 150 | # 83,3 |  |  | # 2021-2025 | # 4155,24 |
|  |  |  | # 80 | # 44,9 |  |  | # 2021-2025 | # 1860,69 |
| # 5 | # ТК-22 | # ТК-32 | # 150 | # 449,7 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 22434,51 |
|  |  |  | # 100 | # 73,21 |  |  | # 2021-2025 | # 3072,48 |
| # 6 | # Котельная | # ТК-39 | # 400 | # 313,4 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 32555,08 |
| # 7 | # ТК-39 | # ТК-40 | # 400 | # 119,91 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 12455,61 |
| # 8 | # ТК-40 | # ТК-69 | # 300 | # 128,23 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10584,8 |
|  |  |  | # 250 | # 251,25 | # 1994 |  | # 2021-2025 | # 18689,1 |
| # 9 | # ТК-75 | # ТК-97 | # 200 | # 156,64 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10061,12 |
| # 10 | # ТК-39 | # ТК-147 | # 300 | # 725,24 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 63458,19 |
| # 11 | # ТК-144 | # ТК-148 | # 100 | # 122,5 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 8027,14 |
| # 12 | # ТК-40 | # ТК-40Б | # 100 | # 171 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 11204,61 |
| # 13 | # ТК-51 | # ТК-52 | # 100 | # 66,19 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 4337,39 |
| # 14 | # ТК-53 | # ТК-55 | # 150 | # 139,87 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10894,7 |
| # 15 | # ТК-59 | # ТК-60 | # 100 | # 141,88 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 9295,85 |
| # 16 | # ТК-56 | # ТК-58 | # 100 | # 55,45 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 3632,83 |
| # 17 | # ТК-68 | # ТК-68А | # 100 | # 130,91 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 8577,38 |
| # 18 | # ТК-59 | # ТК-68 | # 100 | # 158,58 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10391,27 |
| # 19 | # ТК-40 | # ID 144 | # 150 | # 30,63 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 2088,37 |
|  |  |  | # 150 | # 157,39 | # 1994 |  | # 2021-2025 | # 12259,54 |
| # 20 | # УТ-138А | # ID 433 | # 150 | # 22,17 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 1511,57 |
|  |  |  | # 100 | # 239,76 | # 1994 |  | # 2021-2025 | # 13752,14 |
| # 21 | # УТ-138А | # ID 433 | # 150 | # 30,91 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 2107,35 |
|  |  |  | # 100 | # 196,94 | # 1994 |  | # 2021-2025 | # 11295,68 |
|  |  |  | # 70 | # 30,44 | # 1994 |  | # 2021-2025 | # 1725,34 |
| # 22 | # ТК-155 | # ID 375 | # 100 | # 373,58 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 24478,61 |
| # 23 | # ТК-148 | # ТК-154 | # 200 | # 80,82 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 5995,69 |
|  |  |  | # 100 | # 224,42 | # 1994 |  | # 2021-2025 | # 12873,03 |
| # 24 | # ТК-149 | # ID 659 | # 100 | # 339,21 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 15937,91 |
| # 25 | # ТК-151 | # ID 565 | # 100 | # 296,86 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 19451,84 |
| # 26 | # ТК-163 | # ТК-167 | # 250 | # 87,59 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 5418,89 |
| # 27 | # ТК-163 | # ТК-166 | # 100 | # 186,62 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10703,7 |
| # 28 | # ТК-41 | # ТК-50 | # 150 | # 31,42 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 2447,61 |
|  |  |  | # 100 | # 190,71 |  |  | # 2021-2025 | # 12496,08 |
|  |  |  | # 80 | # 79,79 |  |  | # 2021-2025 | # 5164,64 |
| # 29 | # ТК-59 | # ТК-66 | # 150 | # 77,02 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 5999,49 |
|  |  |  | # 100 | # 84,06 |  |  | # 2021-2025 | # 5507,43 |
| # 30 | # ТК-75 | # ID 1213 | # 80 | # 127,53 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 8254,83 |
| # 31 | # ТК-91 | # ТК-100 | # 100 | # 200,29 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 13123,48 |
| # 32 | # ТК-98 | # ID 1337 | # 100 | # 113,29 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 7423,78 |
| # 33 | # ТК-102 | # ID 1437 | # 100 | # 220,02 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 14416,22 |
| # 34 | # ТК-147 | # ТК-161 | # 200 | # 53,37 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 5035,62 |
|  |  |  | # 150 | # 34,66 |  |  | # 2021-2025 | # 2699,33 |
|  |  |  | # 100 | # 118,01 |  |  | # 2021-2025 | # 6768,55 |
| # 35 | # TK-179 | # TK-182 | # 100 | # 101,77 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 4811,73 |
|  |  |  | # 150 | # 99,38 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 5585,86 |
| # 36 | # ТК-176 | # ID 847 | # 100 | # 135,7 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 8891,08 |
| # 37 | # ТК-177 | # новая ТК-ID 879 | # 100 | # 102,48 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 6715,43 |
| # 38 | # ТК-183 | # новая ТК-ID 959 | # 100 | # 200,65 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 13147,51 |
| # 39 | # ТК-191 | # новая ТК-ID 2419 | # 150 | # 138,38 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10779,59 |
| # 40 | # ТК-191 | # новая ТК-ID 1081 | # 100 | # 150,98 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 9892,89 |
| # 41 | # TK-191 | # ТК-189А | # 200 | # 160,7 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 15162,52 |
|  |  |  | # 80 | # 67,79 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 4387,99 |
| # 42 | # ТК-190 | # новая ТК-ID 1043 | # 100 | # 135,02 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 8846,81 |
| # 43 | # ТК-97 | # ТК-88 | # 150 | # 133,25 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 10379,88 |
|  |  |  | # 100 | # 52,61 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 3446,89 |
| # 45 | # ТК-102 | # ТК-122 | # 200 | # 194 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 18303,3 |
| # 46 | # ТК-122 | # новая ТК-ID 1941 | # 100 | # 44,3 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 2902,98 |
|  |  |  | # 70 | # 127,29 |  |  | # 2021-2025 | # 8239,65 |
| # 47 | # ТК-102 | # ТК-122 | # 200 | # 127,88 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 12064,75 |
| # 50 | # ТК-187 | # ТК-198А | # 250 | # 468,23 | # 1994 | # Подземная бесканальная | # 2021-2025 | # 46397,03 |

8.9. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории П. Ханымей отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения п. Ханымей функционирует по закрытой системе.

Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Отпуск тепловой энергии на отопление в п. Ханымей регулируют качественным методом, отпуск теплоты на ГВС регулируют количественным методом.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в п. Ханымей отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения с ГВС в п. Ханымей отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 550 С.

Система теплоснабжения п. Ханымей функционирует по закрытой системе.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселка Ханымей, произведены в соответствии с:

-	Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при
производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго
России   от   30.12.2008   №   323 «Об   утверждении   порядка   определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и
тепловой энергии».

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Расчет по каждому источнику произведен на основании:

- фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

- данных     по     режимно-наладочным     испытаниям     котельного
оборудования, по среднему КПД котлов;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому
источнику за базовый период;

- прогнозных   значений   уровня   установленной   и   располагаемой
мощности источников тепловой энергии;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по
каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение.

Как основной вид топлива котельной ДЕ-16/14 на перспективу до 2030 г. принят природный газ.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа, по источникам тепловой энергии представлены в табл. 10.1.2.

Таблица 10.1.1 – Данные по отпуску в сеть и расходу топлива (природный газ) котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей за 2020 год

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Котельная ДЕ 16/14 пос. Ханымей | Наружная средняя температура воздуха, С о | -15,1 | -13,8 | -6,8 | 1,6 | 6,8 | 6,7 | - | - | 9,2 | -0,3 | -8,1 | - 21,3 |
|  | Расход топлива т.у.т /Гкал или натурального Т. | 163,51 | 160,10 | 160,0 | 153,99 | 155,96 | 158,06 | 150,19 | 157,67 | 161,17 | 148,11 | 148,57 | 160,31 |
|  | (Q мес. отпуска в сеть), Гкал | 7389,980 | 6238,542 | 6088,551 | 4410,682 | 2398,585 | 1435,733 | 988,0 | 1333,015 | 3395,877 | 5280,619 | 5830,786 | 8024,754 |

Таблица 10.1.2 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива котельной ДЕ-16/14

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Вид расхода топлива |  | Ед. изм. | 2020 г. факт | 2 этап (2021 –2025 гг.) | 3 этап (2026 – 2030) 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14 | Природный газ | Годовой |  | тыс.т у.т. | 8,26 | 9,36 | 10,53 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 7,183 | 8,567 | 9,245 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход | Зимний | т у.т. | 1,69 | 3,044 | 3,032 |
|  |  |  |  |  | м3 | 1,475 | 2,664 | 2,652 |
|  |  |  |  | Летний | т у.т. | 0,3 | 0,231 | 0,234 |
|  |  |  |  |  | м3 | 0,26 | 0,202 | 0,205 |
|  |  |  |  | Переходный | т у.т. | 0,9 | 0,871 | 0,811 |
|  |  |  |  |  | м3 | 0,78 | 0,762 | 0,709 |

В результате расчетов сформирован перспективный топливный баланс по Филиалу АО «ЯКЭ», эксплуатирующему котельную ДЕ-16/14 (табл. 10.1.3).

Годовой расход основного топлива котельной ДЕ-16/14 составит:

- в 2021 г.- 8,567 млн м3;

- в 2025 г.-9,245 млн м3;

- в 2030 г.-10,203 млн м3.

Таблица 10.1.3 – Перспективный топливный баланс поселка Ханымей

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап 2020 | 2 этап (2021 - 2025 гг.) |  | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. факт | 2021 г.-2025 г. прогноз |  | 2030 г. прогноз |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14 п. Ханымей | Годовой расход | Газ | Основное | тыс. т у.т. | 8,26 | 9,889 | 10,672 | 11,778 |
|  |  |  |  |  | млн м3 | 7,183 | 8,567 | 9,245 | 10,203 |
|  |  | ННЗТ | Нефть | Резервное | т | 16,09 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Норматив создания запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ), определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании НЭЗТ.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Для котельной ДЕ-16/14 ННЗТ (нефти) составляет:

- в 2021 г.-0,19 т;

- в 2025 г.-0,19 т;

- в 2030 г. -0,19 т.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива. В связи с тем, что ограничения поставок природного газа за последние три года отсутствовали, НЭЗТ по котельной не рассчитывается (табл. 10.2.1).

Таблица 10.2.1 Нормативные запасы резервного топлива котельной ДЕ-16/14 на перспективу до 2030г.

| № п/п | Вид топлива |  | Ед. изм. | 1 этап 2020 г. | 2 этап (2021 -2025 гг.) | 3 этап (2026-2030 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефть | ННЗТ | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | НЭЗТ | т | - | - | - |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных п. Ханымей является природный газ.

Резервное топливо для котельных - нефть.

Местные виды топлива в п. Ханымей отсутствуют. Существующие источники тепловой энергии п. Ханымей не используют местные виды топлива в качестве основного.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543 – 2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»)

их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В СТС п. Ханымей топливом для производства тепловой энергии используется природный газ.

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим в поселении топливом для систем теплоснабжения является природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Исходя из структуры топливного баланса п. Ханымей, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии, использующих его в качестве основного вида топлива

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012) расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать по пункту 6.28 для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом

Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

t·

где – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при 1, она монотонно убывает, при 1 - возрастает; при 1 функция принимает вид tConst. А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :

0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5×exp(/20) – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети представлена на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1.1

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного   воздуха (график    продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 23-01-99 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С 	использованием 	данных 	о 	теплоаккумулирующей способности 	объектов теплопотребления 	(зданий) 	определяют время, за которое 	температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ⁰С;

z - время отсчитываемое после начала н исходного события, ч;

t'в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ⁰С;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, ⁰С;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

β- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0 / q0V = 0 имеет следующий вид:

где tв.а. – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» было рассчитано время снижения температуры внутри отапливаемых помещений до +12˚С при отключении систем теплоснабжения. Расчет проводился при коэффициенте аккумуляции β=40 часов. Данные расчеты приведены в таблице 11.2.1.

Рисунок 11.2.1 – Зависимость времени восстановления от наружной температуры

Таблица 11.2.1 – Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы котельных м.о. п. Ханымей

| № п/п | Температура наружного воздуха, ос | Темп снижения температуры в квартире Т, (0 С в час) | Время остывания помещения | Лимит времени на устранение аварий и инцидентов до замерзания теплоносителя в трубах Потребителя, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,4 | 20,4 | 20,433 |
| 2 | -5 | 0,5 | 15,4 | 15,426 |
| 3 | -10 | 0,6 | 12,4 | 12,406 |
| 4 | -15 | 0,8 | 10,4 | 10,38 |
| 5 | -20 | 0,9 | 8,9 | 8,93 |
| 6 | -25 | 1 | 7,8 | 7,83 |
| 9 | -30 | 1,1 | 7 | 6,97 |
| 8 | -34 | 1,2 | 6,4 | 6,414 |
| 9 | -38 | 1,3 | 5,9 | 5,94 |
| 10 | -40 | 1,4 | 5,7 | 5,73 |
| 11 | -45 | 1,5 | 5,3 | 5,3 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Тепловые сети п. Ханымей состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом

- Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; LС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям Е.Я. Соколова для подземной прокладки теплопроводов в непроходных каналах значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками LС.З. берутся из соответствующей базы предоставленных данных.  Если эти значения отсутствуют, тогда расчет выполняется по значениям, определенным СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ⁰С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Расчет резервируемых линий осуществляется следующим образом:

- производится расчет надежности каждой из резервных линий в отдельности      в соответствии с методикой, описанной ранее;

- полученные вероятности безотказной работы каждой из резервных линий суммируются, а полученное значение (не более 1,0) используется для расчета исследуемого участка теплосети от источника до потребителя.

В соответствии с приведенной выше методологией, проведен расчет вероятности безотказной работы для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов) от каждого источника, реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения муниципального образования п. Ханымей (акт. на 2020 год).

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Кr=7272-Z1-Z2-Z3-Z47272;

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

Кr=8616-5.13-25-98616=0.995

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории п. Ханымей в 2020 году не происходило.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица 12.1.1 – Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п. Ханымей

| № п/п | Наименование мероприятий | Кап. вложе-ний, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | I. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | 7935 | 0 | 2226 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 7935 | 0 | 2226 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной ДЕ 16/14 (концессия) | 17711 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 6384 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 17711 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 6384 | 6582 | 0 | 2700 |
| 1.2.1. | Котел ДЕ-16/14 ГМ №2 | 2045 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 2045 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Котел ДЕ-16/14 "Witermo" №5 | 6384 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 6384 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Здание котельной ДЕ-16/14 | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Сетевые насосы №1,2,3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 1.3. | Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО Пуровский район | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по группе мероприятий I | 100776,55 | 105,45 | 4165,5 | 76720,6 | 10503 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 25645,95 | 105,5 | 4165,5 | 1590 | 10503 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО Пуровский район | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12.1.2 – Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб., без НДС |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |
| 1 | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  |  | 35132,60 | 0,00 | 35132,60 |
| 2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | км | 6,433 | 79705 | 27602 | 107307 |
| 2.1 | в т. ч. реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 5,497 | 27494 | 27602 | 55096 |
| 2.2 | в т. ч. мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 0,936 | 52211 | 0,00 | 52211 |
| 3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | км | 0,25 | 5373,52 | 0,00 | 5373,52 |
| 3.1 | в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 0,25 | 5373,52 | 0,00 | 5373,52 |
| 4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | км | 12,198 | 764539,137 | 9191,8 | 773730,937 |
| 4.1 | в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 10,198 | 704240,3 | 0,00 | 704240,3 |
| 4.2 | в т.ч мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности системы теплоснабжения | км | - | 33190,3 | 9191,8 | 42382,1 |
| 4.3 | в т. ч. мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 | км | 2 | 27108,537 | 0,00 | 27108,537 |
|  | ИТОГО |  | 18,881 | 884750,257 | 36793,8 | 921544,06 |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных проектов представлены:

- бюджетными средствами – бюджет МО Пуровский район;

- внебюджетными источниками – тарифные источники, плата за подключение.

Тарифные источники рекомендуется использовать на финансирование мероприятий по проведению реконструкции тепловых сетей, направленной на повышение уровня надежности системы теплоснабжения, плату за подключение необходимо использовать на финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, а также по строительству новых сетей, направленные на подключение новых потребителей к системе теплоснабжения.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, по установке новых водогрейных котлов, мероприятие по созданию системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей рекомендуется производить за счет бюджетных средств, в большей степени за счет средств бюджета Пуровского района, поскольку объекты теплоснабжения находятся в собственности Администрации Пуровского района.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО» (в редакции от 26.12.2014).

Предложенный объем финансирования основан на инвестиционной программе теплоснабжающей организации, а также окружных программах развития ЖКХ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного, районного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в Департаменте по регулированию цен и тарифов ЯНАО.

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Рост тарифов на тепловую энергию не превысит предельные индексы роста, устанавливаемые ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, утверждаемые Губернатором ЯНАО.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения п. Ханымей

Таблица 13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения п. Ханымей

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Индикаторы по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Надежность объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Ед./км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./(Гкал/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | м3/Гкал | 134,15 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 | 145,48 |
|  |  | т у.т./Гкал | 0,155 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | (Гкал/год)/м2 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 2.3. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % | 29,56 | 34,85 | 34,75 | 34,64 | 34,54 | 34,43 | 34,33 | 34,23 | 34,12 | 34,02 | 33,9 |
|  |  | тыс. Гкал | 15,610 | 22,436 | 22,372 | 22,301 | 22,237 | 22,166 | 22,102 | 22,037 | 21,966 | 21,902 | 21,84 |
| 2.5. | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 Гкал выработанной и полученной со стороны тепловой энергии | кВт/Гкал | 29,70 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 |
| 2.7. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.2 Ценовые зоны теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения – населенные пункты, которые по решению местной власти перешли на метод «альтернативной котельной», то есть те, где цены на тепловую энергию для потребителей ограничены предельным уровнем.
Для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения муниципалитеты должны соответствовать следующим критериям (ч.1 ст. 23.3. 190-ФЗ):

- утверждена схема теплоснабжения;

- совместное обращение власти муниципалитета и ЕТО в Правительство об отнесении к ценовой зоне;

- согласие губернатора на отнесение к ценовой зоне.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории п. Ханымей отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не производились.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации не производились.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

Рисунок 14.3.1 – Тариф на передачу тепловой энергии для потребителей п. Ханымей

Показатели тарифа с 2016 – го года по 2023 год установлены исходя из предоставленных администрацией п. Ханымей данных. Показатели тарифа с 2021 по 2030 гг. установлены на основе применения индексов – дефляторов министерства экономического развития российской федерации (Письмо от 21 мая 2012 года n 9833-ак/д03и).

Таблица 14.3.4 – Индексы – дефляторы министерства экономического развития российской федерации (Письмо от 21 мая 2012 года n 9833-ак/д03и).

| Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 отчет | 2012 отчет | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2016 2020 | 2021 2025 | 2026 2030 | 2016 2030 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) | 1 |  |  | 110,1 | 107,5 | 105,0 | 105,3 | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 102,7 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 103,3 | 102,0 | 100,3 | 100,2 | 124,0 | 118,1 | 109,0 | 159,6 |
|  | 2 | 112,1 | 101,2 |  |  |  |  | 105,7 | 104,6 | 104,5 | 102,9 | 103,9 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,5 | 101,4 | 100,9 | 100,6 | 125,2 | 118,8 | 110,0 | 163,6 |
|  | 3 |  |  |  | 107,7 | 106,2 | 104,4 | 105,1 | 104,3 | 104,1 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,6 | 103,5 | 104,0 | 103,2 | 104,1 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 122,7 | 118,9 | 118,1 | 172,3 |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 15.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Системы теплоснабжения П. Ханымей | Наименование | ИНН/КПП | Телефон / адрес эл. почты |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЕ-16/14 | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» | 8901025421 / 890101001 | 8 (34997) 2-12-12 |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 15.2 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование | ИНН/КПП | Телефон / адрес эл. почты | Системы теплоснабжения П. Ханымей |
| --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» | 8901025421 / 890101001 | 8 (34997) 2-12-12 | Котельная ДЕ-16/14 |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2020 год не зафиксированы.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия рассматриваемого источника тепловой энергии – котельной п. Ханымей совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 16.1.1 - Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии в п. Ханымей

| № п/п | Наименование мероприятий | Кап. вложе-ний, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | I. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | 7935 | 0 | 2226 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 7935 | 0 | 2226 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной ДЕ 16/14 (концессия) | 17711 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 6384 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 17711 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 6384 | 6582 | 0 | 2700 |
| 1.2.1. | Котел ДЕ-16/14 ГМ №2 | 2045 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 2045 | 105,5 | 1939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Котел ДЕ-16/14 "Witermo" №5 | 6384 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 6384 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Здание котельной ДЕ-16/14 | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Сетевые насосы №1,2,3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 1.3. | Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО Пуровский район | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по группе мероприятий I | 100776,55 | 105,45 | 4165,5 | 76720,6 | 10503 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | 25645,95 | 105,5 | 4165,5 | 1590 | 10503 | 6582 | 0 | 2700 |
|  | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО Пуровский район | 75130,6 | 0 | 0 | 75130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб., без НДС |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 этап (2021 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |
| 1 | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  |  | 35132,60 | 0,00 | 35132,60 |
| 2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | км | 6,433 | 79705 | 27602 | 107307 |
| 2.1 | в т. ч. реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра трубопроводов по мероприятиям концессионного соглашения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 5,497 | 27494 | 27602 | 55096 |
| 2.2 | в т. ч. мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 0,936 | 52211 | 0,00 | 52211 |
| 3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | км | 0,25 | 5373,52 | 0,00 | 5373,52 |
| 3.1 | в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 0,25 | 5373,52 | 0,00 | 5373,52 |
| 4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | км | 12,198 | 764539,137 | 9191,8 | 773730,937 |
| 4.1 | в т. ч. мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в поселке Ханымей на перспективу до 2030 г | км | 10,198 | 704240,3 | 0,00 | 704240,3 |
| 4.2 | в т.ч мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности системы теплоснабжения | км | - | 33190,3 | 9191,8 | 42382,1 |
| 4.3 | в т. ч. мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения в поселке Ханымей на перспективу до 2030 | км | 2 | 27108,537 | 0,00 | 27108,537 |
|  | ИТОГО |  | 18,881 | 884750,257 | 36793,8 | 921544,06 |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1 - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 17.1.1 - Замечания и предложения, поступившие при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

| № | Пункт по работе | Замечания от Заказчика | Данные для исправления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 п. Ханымей п. 1.2. стр.11 | Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей муниципального образования поселок Ханымей принят в размере 15,889 Гкал/ч, из нее: - на отопление – 15,889 Гкал/ч; - на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч; - на ГВС – 3,337 Гкал/ч. | На основании сведений о структуре обслуживания филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п. Ханымей по состоянию на 01.01.2021 г. с изменением от 13.04.2021 г.: Базовый уровень подключенной нагрузки потребителей муниципального образования поселок Ханымей принят в размере 15,685 Гкал/ч, из нее: - на отопление – 15,233 Гкал/ч; - на вентиляцию – 0,000 Гкал/ч; - на ГВС – 0,452 Гкал/ч. |
| 2 | Том 1 п. Ханымей Таблица 2.1.1. | Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: 15,889 Гкал/ч отопление 15,445 Гкал/ч вентиляция 0,00 Гкал/ч ГВС 0,444 Гкал/ч | На основании сведений о структуре обслуживания филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п. Ханымей по состоянию на 01.01.2021 г. с изменением от 13.04.2021 г.: Итого тепловая нагрузка, в т. ч.: 17,542 Гкал/ч отопление 16,331 Гкал/ч вентиляция 0,00 Гкал/ч ГВС 1,211 Гкал/ч |
| 3 | Том 1 п. Ханымей Таблица 2.3.1.1 | Фактические показатели за 2020 год | На основании сведений о структуре обслуживания филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п. Ханымей по состоянию на 01.01.2021 г. с изменением от 13.04.2021 г.: данные фактические показатели за 2020 год откорректированы (Том 1 п. Ханымей приложен, изменения выделены синим цветом). |
| 4 | Том 1 п. Ханымей п. 2.3.2 стр. 23 | Располагаемая мощность котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей в 2020 г. составила 17,746 Гкал/ч. | Располагаемая мощность котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей в 2020 г. составила 39,0 Гкал/ч. |
| 5 | Том 1 п. Ханымей п. 2.3.3.1 стр. 24 | Существующая тепловая мощность нетто котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей за 2020 г. составила 17,3 Гкал/ч. | Существующая тепловая мощность нетто котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей за 2020 г. составила 17,542 Гкал/ч. |
| 6 | Том 1 п. Ханымей п. 2.3.7 стр. 26 | В 2020 г. резерв тепловой мощности котельной ДЕ-16/14 составляет 20,645 Гкал/ч. | В 2020 г. резерв тепловой мощности котельной ДЕ-16/14 составляет 21,458 Гкал/ч. |
| 7 | Том 1 п. Ханымей табл 5.1 | Не корректно указаны суммы, названия мероприятий, подпункты. | Таблица полностью изменена, на основании инвестиционной программы. |
| 8 | Том 1 п. Ханымей п. 2.3.2. | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе в базовом периоде составили 9 Гкал/ч. | Удалено. |
| 9 | Том 1 п. Ханымей Таблица 3.2.2 | Резерв; доля резерва | Пересчитать п.11,12 (выделено красным цветом) |
| 10 | Том 1 п. Ханымей п 5.3. | Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения включают: -КР котла № З (2021 год); - КР резервуара РВС400 (2021 год); - КР (замена) оборудования СОВ-2400 (2021 год); - Техническое перевооружение автоматики управления и газоснабжения котла №4 на 2022 год; - Техническое перевооружение автоматики управления общекотельным оборудованием на 2022 год; -Техническое перевооружение автоматики управления и газоснабжения котла №3 на 2023 год. | Изменения мероприятий (выделено синим цветом) |
| 11 | Том 1 п. Ханымей Табл. 6.1 |  | Необходимо перепроверить данные (суммы, км) (выделено красным цветом). |
| 12 | Том 1 п. Ханымей табл. 6.5.2 |  | Изменены мероприятия. Таблица откорректирована (выделено синим цветом). |
| 13 | Том 1 п. Ханымей п.9.1-9.2 |  | В связи с корректировкой мероприятий, необходимо исправить п. 9.1. и 9.2. |
| 14 | Том 2 п. Ханымей п.1.3.13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2010 г. утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.10.2009 № 448 и составили: -потери и затраты теплоносителя (горячая вода) - 22 416 м3; -потери тепловой энергии - 20 348 Гкал; -расход электроэнергии - 86,5 тыс. кВт*ч. | На основании приказа №43 от 21.12.2018 г. внесены изменения (выделены синим цветом). Приказ предоставляем. |
| 15 |  | Примечание: необходимо изменить Том 2 п. Ханымей, на основании изменений Тома №1. |  |

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения разработчиком были устранены замечания и предложения от Заказчика.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения все замечания и предложения, указанные в таблице 17.1.1 были учтены.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В разработанной схеме теплоснабжения вносились изменения в связи с:

- актуализированными данными в соответствующие разделы;

- приведением разделов и пунктов схемы в соответствие с «требованиями к схемам теплоснабжения» Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями на 16 марта 2019 года.