# Приложение

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации района

от 03 декабря 2018 года № 421-ПА

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования г. Тарко-Сале

на 2019 – 2029 годы

г.Тарко-Сале

2018 год

# Том I. Схема водоснабжения муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 – 2029 годы

# 1. Введение

# 1.1. Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения г. Тарко-Сале разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83;

- постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- «СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 951/пр).

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2. Цель разработки схемы водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- обеспечение всех потребителей воды на территории г. Тарко-Сале централизованным водоснабжением;

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узлов с установками водоподготовки;

- реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета.

Схема водоснабжения разрабатывается в целях:

- инженерно-технической оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанного перспективного планирования развития коммунальных систем;

- обоснования мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышения надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечения сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.3. Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств:

- инвестиционной надбавки;

- платы за подключение к инженерным системам водоснабжения;

- бюджетных и внебюджетных средств.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

# 1.4. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

По развитию систем водоснабжения:

- повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории г. Тарко-Сале;

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- увеличение мощности системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

# 2. Общие сведения о городе Тарко-Сале

# 2.1. Географическое положение

Город Тарко-Сале является районным центром Пуровского района. Город расположен в 2,9 км выше слияния рек Пяку-Пур и Айваседа-Пур, образующих р. Пур, основан в 1932 году экспедицией оргбюро Пуровского района под руководством Г.И. Аносова. В переводе с ненецкого языка Тарко-Сале означает «поселение на мысу» или «мыс с развилкой».

Географические координаты Тарко-Сале: 64°55' северной широты и 77°47' восточной долготы. Площадь территории города – 4088 га.

Город Тарко-Сале располагается на низкой надпойменной террасе правого берега р. Пяку-Пур, охватывая территорию от реки до оз. Окуневое с севера на юг и от промышленной зоны (по дороге на Пуровск) до базы ГСМ и существующего аэропорта - с запада на восток.

На сегодняшний день г. Тарко-Сале рассматривается как центр одного из наиболее перспективных нефтегазодобывающих районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Перспективное освоение природных ископаемых на территории Пуровского района, выгодное экономико-географическое положение и структура внешних связей федерального и субъект федерального значения, проходящих близ города, обусловливают развитие города.

# 2.2. Климат

По климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» г. Тарко-Сале относится к 1-му климатическому району (подрайон I Д). Город расположен в районе с континентальным климатом, для которого характерна суровая продолжительная зима, сравнительно короткое, нежаркое лето, короткие переходные сезоны (весна-осень), поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Средне годовые температуры колеблются от минус 6 до минус 30 0С. Средняя температура января, самого холодного месяца минус 25,2 0С. В конце мая средняя суточная температура воздуха переходит через 0 0С. Температурный режим летних месяцев в значительной степени определяется процессом трансформации (прогревания и насыщения влаговоздушных масс, притекающих с севера). Средние месячные температуры июля, самого теплого месяца года, составляют плюс 16,4 0С. В наиболее жаркие годы летом температура воздуха может достигать плюс 36 0С. При вторжении холодных арктических масс воздуха в летние месяцы возможны резкие понижения температуры – до минус 1 - минус 4 0С. Конец безморозного периода – вторая и первая декады сентября. Продолжительность безморозного периода, в среднем, составляет 110-125 дней. Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления – минус 47 0С; для легких конструкций – минус 500С. Расчетная температура наиболее холодного периода для проектирования вентиляции – минус 28 0С.

Количество осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы, в том числе фронтальной деятельностью западных циклонов. Зимний сезон отличается относительной сухостью. Годовая сумма осадков на 75-80% складывается из осадков теплого полугодия. Годовой месячный максимум приходится на сентябрь. В г. Тарко-Сале в среднем за год наблюдается 200 дней с осадками.

# 2.3. Население

Среднегодовая численность населения города Тарко-Сале за 2017 год составила 21 588 чел. Как и в предыдущие годы, рождаемость превысила смертность. Под влиянием динамики рождаемости, смертности и миграции, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется как благоприятная.

Изменение численности населения МО г. Тарко-Сале обусловлено следующими тенденциями:

1. Миграция населения.

В среднегодовом исчислении ежегодно уезжает 471 чел., приезжает 567 чел. Миграционный прирост населения в среднегодовом исчислении составляет 96 чел.

2. Естественный прирост населения.

Естественный прирост населения в среднем составляет 289 чел. Наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет в среднем 1,35% от общей численности населения. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер и компенсирует естественную убыль населения муниципального образования г. Тарко-Сале.

По данным Росстата численность населения города Тарко-Сале на 1 января 2017 года составляет 21,659 тыс. чел. (таблица 2.1) и постоянно увеличивается.

##### Таблица 2.1 – Оценка численности населения

| Показатели | Ед. измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января 2017 года |
| Городское население |
| Численность населения | человек | 21659 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 402 |
| Число умерших | человек | 113 |
| Естественный прирост | человек | 289 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. | промилле | 18,7 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 чел. | промилле | 5,3 |
| Коэффициент естественного прироста | промилле | 13,5 |

# 2.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства приняты в соответствии с инвентаризацией по жилищному фонду МО Тарко-Сале на 1 января 2017 года. Показатели приведены в таблице:

Таблица 2.2 – Характеристика жилищного фонда г. Тарко-Сале за 2017 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | м2 | 475 100, 0 |
|  | - частный; | м2 | 396 800,0 |
|  | - муниципальный; | м2 | 75 200,0 |
|  | - государственный; | м2 | 2 600,0 |
|  | - другой. | м2 | 500,0 |
| 2. | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 15,83 |
| 3. | Удельный вес государственного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0,55 |
| 4. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 40 120,0 |
| 5. | Доля домов оборудованных: |  |  |
|  | - централизованным водопроводом ХВС; | % | 98,06 |
|  | - централизованным водопроводом ГВС; | % | 31,15 |
|  | - централизованной канализацией. | % | 39,09 |

В городе Тарко-Сале, потребителям предоставляется полный комплекс жилищно-коммунальных услуг, в который входят:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- вывоз ТБО и ЖБО.

Теплоснабжение

осуществляется от семи котельных, основной объем тепловой энергии для города генерируется котельными №№ 1, 4. Централизованным горячим водоснабжением обеспечены потребители, подключенные через ЦТП от котельной № 4. Уровень обеспеченности приборным учетом объема потребления горячей воды составляет 58% от общего количества потребителей данной услуги. Производство и передачу тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (котельные № 1, № 7).

Водоснабжение города также обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Поставка питьевой воды осуществляется из подземного водозабора. Вода проходит очистку на очистных сооружениях и подается в город со станции второго подъема. Транспортировка воды до потребителя производится по трубопроводам в основном надземного исполнения проложенным «спутником» с трубопроводами системы теплоснабжения. Часть населения потребляют воду из индивидуальных скважин.

Водоотведением в централизованной форме обеспечены 39,09% потребителей города. Прием жидких бытовых отходов от большей части объектов осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами в котлован санкционированной свалки. Действующие канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки от объектов обеспеченных централизованной канализацией в неочищенном виде закачиваются в поглощающие скважины. Централизованную канализацию стоков обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Электроснабжение. Гарантирующим поставщиком электрической энергии в городе Тарко-Сале в настоящее время является ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Передачу от существующей подстанции 110 кВ «Геолог», которая подключается по ВЛ-110 кВ к Тюменской энергосистеме, осуществляет МУП «ПЭС». Распределение электроэнергии осуществляется от РУ-10 кВ подстанции «Геолог» по воздушным линиям напряжением 10 кВ и 6 кВ. Распределение электрической энергии осуществляется преимущественно по воздушным линиям напряжением 10(6) кВ к трансформаторным подстанциям 10(6)/0,4 кВ. Подключение конечных потребителей напряжением 0,4 кВ выполнено также воздушными линиями. Уровень обеспеченности электроснабжением составляет 100%.

Газоснабжение потребителей города осуществляется природным газом. Характеристики газа: низшая теплота сгорания – 8029,2 ккал/нм3; плотность – 0,684 кг/м3.

Основными потребителями газа в городе Тарко-Сале являются:

- котельные;

- предприятия;

- население.

Транспортировку газа до потребителей осуществляет ООО «Пургазсервис» и филиал АО «Газпром газораспределение Север» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Вывоз ТБО и ЖБО с территории города до полигона, действующего на базе санкционированной свалки, осуществляет МУП «Дорожно-строительное управление». Сбор ТБО осуществляется в контейнеры, установленные у домов, ЖБО в септики.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории г. Тарко-Сале реализуются в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Работы по разработке схемы теплоснабжения на территории г. Тарко-Сале реализуются в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Работы по разработке схемы водоснабжения на территории г. Тарко-Сале реализуются в рамках Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Результаты проведенных энергетических обследований, актуализация схем водоснабжения, актуализация схемы теплоснабжения позволят оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально-культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

# 3. Схема водоснабжения

# 3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Тарко-Сале

# 3.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения является частью городской инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Система водопровода на территории однозонная. Водоснабжение города  обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Поставка питьевой воды осуществляется из подземного водозабора. Подземный водозабор для хозяйственно-питьевых нужд расположен в 4-х км юго-западнее г. Тарко-Сале, в пределах Таркосалинского месторождения пресных подземных вод. Вода проходит очистку на очистных сооружениях и подается в город со станции второго подъема. Транспортировка воды до потребителя производится по трубопроводам в основном надземного исполнения проложенным «спутником» с трубопроводами системы теплоснабжения.

Селитебная территория города делится на две неравные части. Западная часть города (в пределах улиц Мезенцева, Мира, Губкина и дороги вдоль промышленно-коммунальной зоны) представляет собой жилые образования, имеющие четкую микрорайонную структуру. Другая часть представляет собой пестрое полотно разнообразной застройки без четко выявленного функционального зонирования и организованной системы дорог и улиц.

Объекты промышленного и коммунального характера бессистемно расположены по городу без учета как природного, так и социальных факторов.

Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых нужд г. Тарко-Сале осуществляется путем эксплуатации 8-ми скважин подземного питьевого водозабора.  Производительность скважин  по паспортным данным – 6 048 м3/сут.

Водоснабжение города осуществляется из накопительного резервуара емкостью 1000 м3 по водоводу, который соединяет водозабор со станцией очистки воды. Водовод состоит из двух ниток трубопровода диаметром 325 мм и протяженностью 4,3 км. Протяженность трубопровода водоснабжения по городу составляет – 60,023 км, диаметры которого от 25 мм до 325 мм.

Очистка воды происходит на станции очистки воды «Водопад-8000», которая расположена в черте города. Станция производительностью 8 000 м3/сут предназначена для электрокоагуляционной очистки воды из подземных источников до норм питьевого качества, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

Очищенная вода со станции очистки из расходного резервуара объемом 1000 м3 подается по водоводу на котельную № 4, далее водовод разветвляется на котельную № 2, где установлена расходная емкость 600 м3, и котельную № 1 с расходной емкостью 1000 м3. От котельной № 1 магистральный водовод доходит до котельной № 3, где расположена расходная емкость 600 м3 и далее на котельную № 6 с расходной емкостью 500 м3. От каждой котельной расходятся линии внутриквартальной сети ХВС. Объем водопотребления по городу ориентировочно составляет 1 850 000 м3/год, 5070 м3 в сутки.

Насосные станции отсутствуют, перекачка воды осуществляется насосным оборудованием котельных через распределительные емкости.

В 2018 году в городе будут завершены работы по запуску в эксплуатацию кольцевого водопровода. Прокладка сетей предлагается в непроходных каналах в изоляции, совместно с тепловыми сетями. На участках, не совпадающих с теплосетями, предусматривается прокладка с теплоспутником в земле ниже глубины промерзания на 0,5 м до низа труб.

Техническое водоснабжение осуществляется из речного водозабора на котельную № 4, далее – на другие котельные, за исключением крышной котельной № 8, которая запитана от сетей городского водопровода. На новых котельных № 1, № 3 и крышной котельной № 8 производится очищение воды в первом контуре комплексонным методом, а на котельной № 4 установлена система ХВО с натрий-катионитовыми фильтрами для паровых котлов.

Схема питьевого водозабора города приведена на рисунке 1. Структура организации водоснабжения города приведена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Схема питьевого водозабора

. Рисунок 2 – Структура организации водоснабжения

# 3.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время почти весь г. Тарко-Сале охвачен централизованной системой холодного водоснабжения. Часть частных жилых строений имеют собственные скважины по добыче воды на хозяйственно-питьевые нужды. В таких случаях источником питьевой воды являются подземные грунтовые воды.

В значительной части города система централизованного горячего водоснабжения не предусмотрена. Вода на нужды ГВС готовится непосредственно у потребителей при помощи установленных индивидуальных нагревателей.

# 3.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением в системе водоснабжения г. Тарко-Сале сложилась одна технологическая зона централизованного водоснабжения:

- технологическая зона водоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

# 3.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 3.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» на территории муниципального образования город Тарко-Сале

Территория муниципального образования город Тарко-Сале в гидрогеологическом отношении расположена в пределах Обь-Тазовского бассейна пластовых вод Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

В пределах артезианского бассейна выделяется два гидродинамических этажа – верхний гидродинамический этаж до глубины порядка 300 м содержит пресные подземные воды, ресурсы которых сосредоточены в двух водоносных комплексах.

Непосредственно с поверхности под маломощным почвенно растительным слоем развит достаточно мощный четвертичный комплекс четвертичных отложений различного генезиса. Водовмещающими породами являются преимущественно пески с подчиненными прослоями и линзами супесей, суглинков и алевритов. Пески разнозернистые с преобладанием средне- и мелкозернистых. Мощность обводненной части горизонта изменяется от 70 до 110 м. Подстилается водоносный комплекс водоупорными глинистыми породами туртасской свиты и верхней части разреза новомихайловской свиты.

Подземные воды четвертичного горизонта относятся к порово-пластовому типу со свободной поверхностью. Глубина залегания зеркала грунтовых вод составляет от долей метра до 2,7 м и более.

Годовая температура колебаний уровня четвертичного водоносного горизонта составляет 1,0-1,9 м. Минимальные уровни отмечаются в мае, летне-осенний подъем продолжается до сентября-октября. Производительность скважин изменяется от 4,0 до 39,7 л/сек.

Воды пресные и ультрапресные с минерализацией 0,04-0,12 г/дм3, с содержанием железа 1,3-2,6 мг/дм3, марганца – 0,3 мг/дм3, фтора – 0,07-0,18 мг/дм3, мутность – 1,6-19,6мг/дм3.

Водоносный горизонт не защищен от поверхностного загрязнения.

Ниже по разрезу залегает водоносный комплекс атлымской и новомихайловской свит среднего олигоцена. Верхняя часть комплекса, стратиграфически приуроченная к новомихайловской свите, сложена преимущественно мелко- и среднезернистыми песками. Нижняя часть комплекса, сформированная осадками атлымской свиты, сложена в основном среднезернистыми, иногда крупнозернистыми песками. Глинистые разности развиты в виде невыдержанных по мощности и в плане прослоев и линз. Кровля атлым-новомихайловского водоносного комплекса залегает на глубинах 80-90 м от поверхности земли.

Верхним водоупором комплекса на большей части территории служат осадки туртасской и верхней части новомихайловской свит. В местах отсутствия их комплекс через «гидравлические окна» связан с водоносным комплексом четвертичных отложений. Нижним водоупором комплексу служат глинистые осадки тавдинской свиты или многолетнемерзлые породы атлымской свиты. Глубина залегания водоупора вскрыта скважинами на глубинах от 160 до 300 м, погружаясь в западном направлении. Эффективная мощность комплекса в среднем составляет 110-150 м.

По условиям залегания и циркуляции подземные воды комплекса порово-пластового типа. Воды напорные. Высота напора изменяется от 90 м до 140 м  и более.

Водообильность комплекса высокая. Дебиты скважин изменяются от 5,5 до 21,6 л/с при понижениях на 21,5 и 11,6 м, удельные дебиты при этом составляют 0,4-1,7 л/с на метр.

Водоносный комплекс атлым-новомихайловской свит является основным водоносным горизонтом в пределах рассматриваемой территории и широко используется для целей водоснабжения. По условиям защищенности данный водоносный комплекс относится к категории защищенных от поверхностного загрязнения.

Основные типы вод: гидрокарбонатные кальциево-магниевые или магниево-кальциевые, гидрокарбонатные натриево-кальциевые, реже гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые, магниевые.

Водоснабжения города Тарко-Сале осуществляется за счет подземных вод атлым-новомихайловского водоносного горизонта.

Подземный водозабор для хозяйственно-питьевых нужд расположен в 4-х км юго-западнее города Тарко-Сале, в пределах Таркосалинского месторождения пресных подземных вод. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к отложениям атлым-новомихайловской свиты. Водозабор состоит из восьми скважин.

Дата сооружения водозабора: 1989 год. Количество скважин: восемь скважин, режим работы скважин попеременный. Заявленная потребность: 10000 м3/сут. Текущий водоотбор: 5200 м3/сут.

Скважины (№№ 1-5) пробурены в августе-декабре 1989 года. Глубина бурения скважин – 180 метров, диаметр обсадной колонны 219 мм, фильтровой – 146 мм. Скважины оборудованы сетчатыми фильтрами средней длины 28-30 метров. Фильтры скважин установлены в интервале глубин 140-180 метров в наиболее проницаемой части разреза.

Скважина № 6 вышла из строя и перебурена в 2004 году. Скважины №№ 7,8 сооружены в 1992 году.

Водоснабжение города осуществляется из накопительного резервуара емкостью 1000 м3 по водоводу, который соединяет водозабор со станцией очистки воды. Водовод состоит из двух ниток трубопровода диаметром 325 мм и протяженностью 4,3 км. Протяженность трубопровода водоснабжения по городу составляет – 60,023 км, диаметры которого от 25 мм до 325 мм.

Насосные станции отсутствуют, перекачка воды осуществляется насосным оборудованием котельных через распределительные емкости.

Данные об артезианских скважинах, обеспечивающих водоснабжение города, приведены в таблице 3.1, расположение скважин приведено на рисунке 3.

##### Таблица 3.1 – Характеристика существующих скважин

| Наиме-нование | Год ввода | Глубина, м | Глубина загрузки насоса, м | Дебит, м3/сут. | Марка насоса | Расчетн. срок водоза-бора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1989 | 180,0 | 70,0 | 960 | ЭЦВ-8-25-125 | 2029 |
| №2 | 1989 | 180,0 | 60,0 | 200 | ЭЦВ-8-65-110 | 2029 |
| №3 | 1989 | 150,0 | 60,0 | 1080 | ЭЦВ-8-40-110 | 2029 |
| №4 | 1989 | 180,0 | 70,0 | 1080 | ЭЦВ-8-40-120 | 2029 |
| №5 | 1989 | 180,0 | 60,0 | 120 | ЭЦВ-8-25-125 | 2029 |
| №6 | 1989 | 180,0 | 70,0 | 140 | ЭЦВ-8-25-110 | 2029 |
| №7 | 1992 | 180,0 | 70,0 | 1080 | ЭЦВ-8-25-125 | 2029 |
| №8 | 1992 | 180,0 | 60,0 | 150 | ЭЦВ-6-16-110 | 2029 |

Рисунок 3 – Схема расположения артезианских скважин

Таблица 3.2.1 - Таблица ежедневных расходов скважин за 2017 год, м3

| Скважина № 1 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 279 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 122 | 290 | 355 | 292 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 245 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 268 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 340 | 262 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 162 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 84 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 120 | 302 | 272 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 67 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 319 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 452 | 0 | 250 | 0 | 0 | 143 | 308 | 55 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 304 | 72 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 38 | 149 | 0 | 0 | 0 | 350 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 144 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 281 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208 |  | 0 |  | 0 |

| Скважина № 2 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 1270 | 1626 | 1622 | 1610 | 1621 | 1454 | 1568 | 1600 | 1708 | 1692 | 1681 | 1678 |
| 2 | 1279 | 1667 | 1564 | 1598 | 1639 | 1672 | 1598 | 1608 | 1710 | 1692 | 1710 | 1666 |
| 3 | 1284 | 1563 | 910 | 1583 | 1601 | 1575 | 1620 | 1600 | 1669 | 1655 | 1557 | 1665 |
| 4 | 1276 | 1617 | 0 | 1616 | 1605 | 1614 | 1617 | 1605 | 1720 | 1694 | 1695 | 1660 |
| 5 | 1251 | 1615 | 0 | 1464 | 1695 | 1622 | 1602 | 1620 | 1727 | 1668 | 1668 | 1667 |
| 6 | 1277 | 1610 | 0 | 1612 | 1571 | 1693 | 1670 | 1615 | 1721 | 1661 | 1700 | 1666 |
| 7 | 1269 | 1637 | 0 | 1613 | 1617 | 1518 | 580 | 1684 | 1725 | 1692 | 1709 | 1661 |
| 8 | 1289 | 1625 | 0 | 1642 | 1619 | 1623 | 1597 | 1598 | 1673 | 1679 | 1685 | 1652 |
| 9 | 1250 | 1609 | 0 | 1619 | 1610 | 1681 | 1595 | 1562 | 1765 | 1653 | 1676 | 1667 |
| 10 | 1282 | 1610 | 0 | 1600 | 1628 | 1568 | 1651 | 1612 | 1734 | 1674 | 1685 | 1520 |
| 11 | 1255 | 1625 | 0 | 1694 | 1626 | 626 | 1600 | 1636 | 1722 | 1715 | 1711 | 1675 |
| 12 | 1271 | 1612 | 0 | 1568 | 1616 | 2218 | 1676 | 1599 | 1715 | 1731 | 1683 | 1648 |
| 13 | 1255 | 1621 | 0 | 481 | 477 | 1481 | 1562 | 1644 | 1739 | 1575 | 1701 | 1677 |
| 14 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 992 | 1605 | 1628 | 1721 | 1677 | 1665 | 1679 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1576 | 1586 | 1723 | 1694 | 1704 | 1659 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1656 | 1611 | 1730 | 1657 | 1689 | 1655 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1608 | 1589 | 1696 | 1738 | 1612 | 1680 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 1671 | 848 | 1705 | 1622 | 1715 | 1679 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 983 | 0 | 1717 | 1680 | 1686 | 1667 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1623 | 0 | 1716 | 1687 | 1683 | 1650 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 1600 | 0 | 1689 | 1658 | 1646 | 1683 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 1655 | 0 | 1647 | 1676 | 1685 | 1666 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 1598 | 0 | 0 | 1678 | 1685 | 1674 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 1660 | 0 | 0 | 1658 | 1683 | 1656 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1562 | 0 | 0 | 1745 | 1667 | 1669 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1595 | 0 | 0 | 1609 | 1660 | 1676 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 1600 | 0 | 0 | 1687 | 1700 | 1541 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1629 | 0 | 0 | 1659 | 1658 | 1669 |
| 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1614 | 1788 | 0 | 0 | 1685 | 1612 | 1722 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 1675 | 1701 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1212 |  | 1671 |  | 1701 |

| Скважина № 3 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 1670 | 1456 | 1669 | 1683 | 1662 | 1685 | 1395 | 1006 | 1685 | 464 | 1653 | 1650 |
| 2 | 1681 | 1732 | 1625 | 1673 | 1702 | 1330 | 1672 | 469 | 940 | 1523 | 1675 | 1639 |
| 3 | 1681 | 1623 | 1322 | 1654 | 1673 | 1631 | 1523 | 1290 | 1647 | 298 | 1618 | 1642 |
| 4 | 1685 | 1681 | 1716 | 1695 | 1660 | 790 | 1694 | 0 | 1468 | 269 | 1652 | 1634 |
| 5 | 1661 | 1677 | 1661 | 1677 | 1756 | 1544 | 819 | 803 | 1683 | 331 | 1626 | 1647 |
| 6 | 1690 | 1671 | 1680 | 1670 | 1624 | 1752 | 1748 | 1368 | 1675 | 1281 | 1645 | 1640 |
| 7 | 1681 | 1691 | 1675 | 1380 | 1669 | 1616 | 1635 | 1351 | 1039 | 937 | 1670 | 1638 |
| 8 | 1682 | 1670 | 1356 | 1700 | 1678 | 1680 | 973 | 749 | 1522 | 1682 | 1641 | 1625 |
| 9 | 1665 | 1690 | 1472 | 1668 | 1660 | 1617 | 1670 | 1680 | 1602 | 1655 | 1634 | 1646 |
| 10 | 1691 | 1674 | 1345 | 1653 | 1685 | 1000 | 1526 | 223 | 1474 | 1679 | 1630 | 1651 |
| 11 | 1666 | 1706 | 1079 | 1751 | 1061 | 1687 | 1345 | 498 | 1243 | 1719 | 1663 | 1642 |
| 12 | 1687 | 1615 | 1200 | 1618 | 1297 | 1714 | 821 | 0 | 1670 | 1637 | 1640 | 1611 |
| 13 | 1676 | 1421 | 1420 | 1671 | 1753 | 1531 | 1242 | 1314 | 1025 | 1680 | 1627 | 1654 |
| 14 | 1689 | 1663 | 1407 | 1672 | 1598 | 1536 | 0 | 914 | 262 | 1677 | 1640 | 1647 |
| 15 | 1206 | 1683 | 1677 | 815 | 1627 | 1746 | 359 | 1415 | 1671 | 994 | 1656 | 1631 |
| 16 | 1432 | 1690 | 1680 | 1703 | 1508 | 956 | 0 | 1645 | 1661 | 1659 | 1643 | 1625 |
| 17 | 1688 | 1678 | 1680 | 1668 | 1589 | 1621 | 0 | 540 | 976 | 1515 | 1601 | 1649 |
| 18 | 1677 | 1642 | 1737 | 1674 | 1678 | 1689 | 214 | 1678 | 77 | 1059 | 1665 | 1649 |
| 19 | 1681 | 1158 | 1610 | 1752 | 1669 | 1600 | 1611 | 1669 | 449 | 1687 | 1655 | 1640 |
| 20 | 1686 | 1360 | 1364 | 1602 | 1515 | 1580 | 938 | 1146 | 1685 | 1679 | 1646 | 1620 |
| 21 | 1426 | 626 | 1669 | 1619 | 1660 | 1740 | 1613 | 1335 | 1661 | 1675 | 1614 | 1654 |
| 22 | 1692 | 1655 | 1675 | 1299 | 1704 | 1624 | 0 | 1660 | 203 | 1679 | 1645 | 1640 |
| 23 | 1690 | 1586 | 1290 | 1188 | 1669 | 1355 | 0 | 1700 | 0 | 1544 | 1655 | 1640 |
| 24 | 1678 | 1159 | 1676 | 1689 | 1380 | 1744 | 471 | 1338 | 0 | 1652 | 1640 | 1625 |
| 25 | 1742 | 1670 | 1675 | 1671 | 1644 | 1615 | 1628 | 1666 | 1241 | 1762 | 1620 | 1644 |
| 26 | 1624 | 1665 | 1744 | 1676 | 1655 | 1690 | 1465 | 1696 | 280 | 1558 | 1655 | 1620 |
| 27 | 1611 | 1691 | 1609 | 1747 | 1676 | 1707 | 0 | 1680 | 280 | 965 | 1653 | 1638 |
| 28 | 1754 | 1680 | 1675 | 1603 | 1657 | 1616 | 1395 | 1665 | 1248 | 587 | 1639 | 1624 |
| 29 | 1694 |  | 1666 | 1686 | 1664 | 529 | 0 | 892 | 1490 | 1220 | 1613 | 1649 |
| 30 | 1663 |  | 1751 | 1663 | 1683 | 1135 | 385 | 1680 | 499 | 1666 | 1655 | 1642 |
| 31 | 969 |  | 1610 |  | 1666 |  | 116 | 1671 |  | 1648 |  | 1636 |

| Скважина № 4 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 1510 | 1263 | 1275 | 1047 | 1491 | 1003 | 640 | 686 | 1437 | 1734 | 1298 | 1674 |
| 2 | 1281 | 0 | 1210 | 1336 | 1547 | 1760 | 706 | 0 | 1424 | 1591 | 1700 | 865 |
| 3 | 1170 | 895 | 1236 | 1500 | 790 | 732 | 520 | 0 | 163 | 1575 | 1384 | 1557 |
| 4 | 833 | 687 | 1171 | 961 | 1498 | 1681 | 220 | 0 | 1355 | 1700 | 1682 | 1324 |
| 5 | 1510 | 1215 | 1176 | 715 | 1426 | 1197 | 867 | 0 | 1123 | 1678 | 686 | 1171 |
| 6 | 1532 | 817 | 1360 | 954 | 1223 | 1223 | 926 | 1638 | 245 | 1671 | 1268 | 1673 |
| 7 | 1525 | 1536 | 987 | 1507 | 1507 | 1116 | 1031 | 365 | 1684 | 1698 | 1400 | 755 |
| 8 | 1526 | 1053 | 1525 | 315 | 1511 | 789 | 1104 | 1728 | 1683 | 1688 | 1480 | 1261 |
| 9 | 1510 | 432 | 1511 | 1398 | 1498 | 1175 | 1020 | 696 | 1428 | 1661 | 1120 | 1653 |
| 10 | 1538 | 1513 | 1520 | 1217 | 1361 | 1375 | 806 | 960 | 1364 | 1682 | 1650 | 1389 |
| 11 | 1517 | 1135 | 780 | 1408 | 1522 | 0 | 295 | 1712 | 1681 | 1724 | 1088 | 1681 |
| 12 | 1527 | 1515 | 1234 | 742 | 1509 | 1388 | 1050 | 1679 | 1420 | 1634 | 924 | 1652 |
| 13 | 1280 | 1523 | 1419 | 1320 | 1463 | 752 | 1222 | 371 | 1690 | 1690 | 1668 | 943 |
| 14 | 1034 | 1345 | 1514 | 1512 | 972 | 595 | 1680 | 1720 | 1172 | 1685 | 1540 | 1167 |
| 15 | 1239 | 758 | 943 | 1500 | 1331 | 339 | 1660 | 769 | 1678 | 1373 | 1158 | 1619 |
| 16 | 1519 | 1530 | 1030 | 1538 | 1505 | 711 | 1450 | 430 | 1384 | 1542 | 1666 | 1616 |
| 17 | 1527 | 976 | 1523 | 1505 | 1432 | 1609 | 1510 | 1672 | 1652 | 1504 | 1621 | 1642 |
| 18 | 565 | 1260 | 1575 | 1215 | 627 | 781 | 1755 | 1366 | 1678 | 1621 | 1700 | 1640 |
| 19 | 1523 | 1542 | 1114 | 930 | 282 | 888 | 405 | 1152 | 1748 | 1523 | 1677 | 1043 |
| 20 | 1331 | 1524 | 1233 | 558 | 986 | 0 | 678 | 1163 | 1625 | 1667 | 1671 | 1635 |
| 21 | 1509 | 1455 | 571 | 1516 | 1345 | 1141 | 0 | 314 | 1659 | 1680 | 1637 | 1669 |
| 22 | 1532 | 1505 | 1521 | 1506 | 1132 | 542 | 1297 | 133 | 1692 | 1677 | 1675 | 1253 |
| 23 | 831 | 1133 | 820 | 1510 | 1469 | 433 | 1600 | 0 | 1680 | 1541 | 1680 | 599 |
| 24 | 934 | 1518 | 1337 | 1528 | 1688 | 1129 | 1470 | 487 | 1671 | 1652 | 1445 | 1320 |
| 25 | 0 | 1518 | 1331 | 1512 | 1294 | 656 | 614 | 0 | 1691 | 1676 | 1570 | 1408 |
| 26 | 899 | 1514 | 1253 | 1511 | 1034 | 0 | 830 | 538 | 1686 | 1587 | 1500 | 1666 |
| 27 | 814 | 1066 | 1460 | 1575 | 1690 | 1117 | 1670 | 0 | 1661 | 1665 | 1250 | 508 |
| 28 | 1169 | 876 | 1519 | 1273 | 1295 | 737 | 1051 | 270 | 1697 | 1640 | 1670 | 0 |
| 29 | 1400 |  | 768 | 1064 | 1679 | 1696 | 1680 | 593 | 1667 | 1650 | 1605 | 723 |
| 30 | 1509 |  | 1574 | 1501 | 997 | 1757 | 1675 | 1129 | 1630 | 1379 | 1505 | 0 |
| 31 | 1520 |  | 355 |  | 1601 |  | 1458 | 259 |  | 1130 |  | 0 |

| Скважина № 5 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 1020 | 435 | 538 | 733 | 95 | 268 | 0 | 107 | 59 | 694 | 203 | 678 |
| 2 | 829 | 974 | 345 | 727 | 0 | 61 | 0 | 0 | 703 | 102 | 531 | 671 |
| 3 | 1033 | 529 | 484 | 725 | 138 | 707 | 0 | 0 | 244 | 619 | 0 | 558 |
| 4 | 1033 | 629 | 482 | 732 | 316 | 583 | 0 | 50 | 671 | 638 | 363 | 518 |
| 5 | 1025 | 699 | 476 | 735 | 545 | 647 | 0 | 461 | 244 | 134 | 387 | 674 |
| 6 | 1031 | 790 | 485 | 721 | 482 | 168 | 0 | 211 | 698 | 170 | 469 | 585 |
| 7 | 1030 | 181 | 478 | 729 | 629 | 325 | 682 | 721 | 702 | 356 | 385 | 207 |
| 8 | 586 | 368 | 366 | 733 | 477 | 351 | 143 | 585 | 681 | 209 | 262 | 239 |
| 9 | 1025 | 845 | 398 | 727 | 370 | 0 | 128 | 445 | 465 | 673 | 376 | 641 |
| 10 | 674 | 1020 | 405 | 719 | 202 | 132 | 353 | 720 | 487 | 380 | 0 | 443 |
| 11 | 376 | 932 | 469 | 421 | 112 | 147 | 77 | 723 | 503 | 703 | 230 | 343 |
| 12 | 413 | 514 | 454 | 705 | 0 | 129 | 0 | 718 | 150 | 567 | 318 | 423 |
| 13 | 505 | 846 | 445 | 259 | 506 | 151 | 0 | 716 | 608 | 550 | 669 | 670 |
| 14 | 1042 | 415 | 235 | 424 | 516 | 588 | 0 | 335 | 698 | 228 | 315 | 666 |
| 15 | 562 | 848 | 366 | 700 | 489 | 209 | 0 | 388 | 649 | 230 | 674 | 455 |
| 16 | 671 | 484 | 464 | 734 | 396 | 604 | 0 | 699 | 0 | 622 | 673 | 589 |
| 17 | 45 | 836 | 457 | 230 | 500 | 0 | 56 | 283 | 440 | 279 | 388 | 648 |
| 18 | 599 | 565 | 475 | 723 | 417 | 0 | 0 | 217 | 692 | 320 | 605 | 663 |
| 19 | 579 | 437 | 442 | 761 | 700 | 94 | 0 | 0 | 695 | 622 | 394 | 453 |
| 20 | 462 | 466 | 462 | 696 | 517 | 340 | 0 | 612 | 115 | 384 | 422 | 476 |
| 21 | 444 | 725 | 453 | 380 | 450 | 217 | 0 | 713 | 224 | 525 | 534 | 659 |
| 22 | 617 | 370 | 325 | 493 | 647 | 0 | 132 | 710 | 694 | 487 | 613 | 365 |
| 23 | 881 | 457 | 449 | 610 | 376 | 0 | 402 | 721 | 688 | 673 | 402 | 475 |
| 24 | 384 | 289 | 449 | 731 | 349 | 0 | 104 | 720 | 686 | 232 | 672 | 651 |
| 25 | 864 | 452 | 444 | 388 | 231 | 0 | 0 | 711 | 46 | 227 | 478 | 443 |
| 26 | 775 | 491 | 465 | 97 | 73 | 0 | 0 | 337 | 201 | 391 | 570 | 383 |
| 27 | 590 | 437 | 426 | 477 | 732 | 0 | 0 | 620 | 680 | 565 | 679 | 261 |
| 28 | 0 | 405 | 450 | 255 | 270 | 0 | 66 | 715 | 693 | 321 | 670 | 0 |
| 29 | 377 |  | 566 | 630 | 365 | 0 | 71 | 617 | 187 | 467 | 556 | 0 |
| 30 | 515 |  | 558 | 417 | 354 | 0 | 499 | 505 | 442 | 374 | 395 | 556 |
| 31 | 0 |  | 701 |  | 482 |  | 0 | 430 |  | 460 |  | 230 |

| Скважина № 6 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 475 | 473 | 612 | 498 | 584 | 610 | 0 | 590 | 593 | 694 | 188 | 0 |
| 2 | 567 | 735 | 139 | 591 | 514 | 201 | 0 | 694 | 696 | 693 | 0 | 0 |
| 3 | 439 | 689 | 611 | 695 | 704 | 675 | 0 | 698 | 680 | 387 | 0 | 641 |
| 4 | 710 | 715 | 695 | 709 | 245 | 478 | 0 | 700 | 231 | 690 | 366 | 239 |
| 5 | 706 | 711 | 634 | 598 | 0 | 0 | 0 | 708 | 666 | 687 | 396 | 677 |
| 6 | 713 | 610 | 584 | 474 | 0 | 0 | 0 | 198 | 477 | 162 | 370 | 681 |
| 7 | 462 | 142 | 700 | 231 | 381 | 0 | 0 | 1196 | 693 | 692 | 0 | 682 |
| 8 | 708 | 685 | 415 | 708 | 427 | 0 | 0 | 346 | 692 | 497 | 321 | 540 |
| 9 | 445 | 728 | 617 | 482 | 309 | 0 | 0 | 692 | 647 | 564 | 387 | 657 |
| 10 | 804 | 107 | 174 | 354 | 558 | 122 | 263 | 693 | 599 | 0 | 422 | 365 |
| 11 | 618 | 329 | 701 | 209 | 707 | 463 | 0 | 702 | 516 | 347 | 523 | 684 |
| 12 | 713 | 377 | 705 | 674 | 40 | 0 | 0 | 693 | 71 | 184 | 686 | 474 |
| 13 | 490 | 464 | 689 | 364 | 365 | 215 | 0 | 692 | 252 | 110 | 538 | 673 |
| 14 | 714 | 285 | 229 | 489 | 668 | 223 | 309 | 706 | 618 | 685 | 225 | 672 |
| 15 | 676 | 710 | 703 | 320 | 350 | 83 | 183 | 583 | 211 | 312 | 0 | 181 |
| 16 | 689 | 443 | 707 | 712 | 297 | 0 | 726 | 684 | 308 | 292 | 672 | 400 |
| 17 | 0 | 571 | 582 | 540 | 205 | 0 | 518 | 699 | 435 | 256 | 431 | 0 |
| 18 | 383 | 450 | 361 | 123 | 520 | 0 | 334 | 695 | 686 | 269 | 520 | 578 |
| 19 | 278 | 354 | 677 | 669 | 688 | 0 | 262 | 686 | 690 | 55 | 400 | 417 |
| 20 | 264 | 657 | 708 | 596 | 326 | 0 | 700 | 709 | 324 | 108 | 684 | 400 |
| 21 | 0 | 351 | 698 | 704 | 330 | 0 | 690 | 695 | 281 | 0 | 499 | 264 |
| 22 | 165 | 243 | 460 | 359 | 377 | 0 | 714 | 370 | 447 | 0 | 0 | 559 |
| 23 | 718 | 315 | 707 | 710 | 0 | 238 | 351 | 223 | 685 | 685 | 191 | 488 |
| 24 | 709 | 519 | 703 | 469 | 0 | 0 | 100 | 687 | 684 | 205 | 358 | 663 |
| 25 | 742 | 0 | 698 | 433 | 214 | 0 | 0 | 205 | 694 | 0 | 467 | 372 |
| 26 | 688 | 425 | 567 | 154 | 476 | 65 | 0 | 662 | 567 | 189 | 326 | 422 |
| 27 | 721 | 657 | 671 | 433 | 0 | 0 | 135 | 697 | 679 | 506 | 687 | 1085 |
| 28 | 708 | 437 | 145 | 239 | 0 | 0 | 0 | 445 | 166 | 621 | 682 | 46 |
| 29 | 502 |  | 384 | 399 | 296 | 0 | 0 | 445 | 0 | 354 | 561 | 673 |
| 30 | 552 |  | 399 | 696 | 338 | 0 | 187 | 690 | 444 | 386 | 0 | 671 |
| 31 | 701 |  | 674 |  | 535 |  | 0 | 333 |  | 207 |  | 348 |

| Скважина № 7 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 324 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 408 | 393 | 319 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 113 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 313 | 0 | 576 |
| 4 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 319 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 362 | 314 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 182 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 348 | 99 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 344 | 335 | 0 | 0 |
| 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 344 | 81 | 267 | 0 |
| 17 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 397 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 392 | 334 | 37 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 384 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 380 | 321 | 0 | 0 | 436 |
| 27 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 321 | 0 | 0 | 517 |
| 28 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 328 | 211 | 0 | 759 |
| 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 319 | 140 | 0 | 816 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 318 | 0 | 0 | 825 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185 |  | 0 |  | 775 |

| Скважина № 8 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 515 | 571 | 503 | 496 | 482 | 471 | 500 | 452 | 450 | 420 | 442 | 518 |
| 2 | 515 | 526 | 500 | 492 | 489 | 491 | 402 | 451 | 449 | 409 | 443 | 517 |
| 3 | 518 | 494 | 510 | 490 | 483 | 457 | 439 | 461 | 438 | 405 | 437 | 517 |
| 4 | 517 | 513 | 505 | 496 | 478 | 480 | 475 | 454 | 449 | 419 | 447 | 510 |
| 5 | 512 | 505 | 496 | 445 | 507 | 472 | 454 | 405 | 443 | 417 | 443 | 515 |
| 6 | 517 | 510 | 510 | 542 | 469 | 497 | 471 | 514 | 442 | 71 | 460 | 514 |
| 7 | 518 | 513 | 494 | 492 | 485 | 469 | 448 | 460 | 444 | 388 | 452 | 514 |
| 8 | 516 | 515 | 505 | 497 | 482 | 469 | 457 | 462 | 443 | 439 | 453 | 505 |
| 9 | 515 | 506 | 496 | 493 | 485 | 493 | 460 | 457 | 438 | 433 | 455 | 517 |
| 10 | 517 | 510 | 500 | 490 | 482 | 462 | 455 | 464 | 446 | 435 | 455 | 516 |
| 11 | 513 | 510 | 501 | 510 | 487 | 480 | 461 | 456 | 439 | 451 | 459 | 513 |
| 12 | 504 | 509 | 501 | 476 | 483 | 495 | 474 | 454 | 439 | 409 | 465 | 504 |
| 13 | 510 | 508 | 494 | 492 | 501 | 439 | 460 | 455 | 445 | 425 | 461 | 506 |
| 14 | 515 | 505 | 500 | 487 | 460 | 440 | 435 | 463 | 438 | 438 | 465 | 510 |
| 15 | 511 | 510 | 493 | 485 | 485 | 486 | 450 | 384 | 439 | 443 | 471 | 507 |
| 16 | 511 | 514 | 470 | 496 | 480 | 452 | 461 | 445 | 442 | 429 | 469 | 507 |
| 17 | 514 | 509 | 526 | 485 | 459 | 470 | 455 | 456 | 431 | 458 | 465 | 503 |
| 18 | 510 | 500 | 511 | 486 | 480 | 484 | 468 | 450 | 433 | 411 | 480 | 508 |
| 19 | 514 | 518 | 480 | 508 | 475 | 443 | 435 | 447 | 435 | 433 | 481 | 506 |
| 20 | 513 | 511 | 500 | 465 | 479 | 438 | 458 | 457 | 436 | 433 | 483 | 500 |
| 21 | 503 | 511 | 492 | 487 | 476 | 483 | 453 | 449 | 427 | 435 | 466 | 510 |
| 22 | 514 | 505 | 496 | 483 | 482 | 447 | 451 | 449 | 435 | 431 | 480 | 506 |
| 23 | 515 | 442 | 501 | 490 | 478 | 466 | 461 | 907 | 437 | 435 | 485 | 509 |
| 24 | 510 | 510 | 498 | 485 | 478 | 480 | 468 | 449 | 421 | 429 | 478 | 501 |
| 25 | 530 | 503 | 495 | 487 | 477 | 445 | 460 | 0 | 436 | 453 | 487 | 509 |
| 26 | 494 | 505 | 516 | 482 | 482 | 468 | 428 | 459 | 434 | 417 | 510 | 61 |
| 27 | 513 | 510 | 475 | 505 | 480 | 469 | 450 | 452 | 431 | 439 | 515 | 506 |
| 28 | 511 | 511 | 496 | 463 | 473 | 443 | 456 | 450 | 441 | 441 | 517 | 496 |
| 29 | 514 |  | 490 | 486 | 472 | 464 | 452 | 417 | 429 | 430 | 528 | 501 |
| 30 | 508 |  | 517 | 480 | 479 | 476 | 450 | 451 | 427 | 433 | 510 | 503 |
| 31 | 453 |  | 474 |  | 473 |  | 460 | 447 |  | 435 |  | 503 |

Таблица 3.2.2 - Таблица суммарного ежедневного расхода воды за 2017 год, м3

| Суммарный ежедневный расход воды, м3 |
| --- |
| ДНИ | МЕСЯЦЫ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 6460 | 5824 | 6420 | 6094 | 5935 | 5491 | 4103 | 4441 | 6701 | 6301 | 5465 | 6198 |
| 2 | 6152 | 5634 | 5383 | 6578 | 5891 | 5515 | 4754 | 3920 | 6670 | 6621 | 6059 | 5358 |
| 3 | 6125 | 5793 | 5186 | 6787 | 5389 | 5777 | 4102 | 4049 | 5560 | 5497 | 4996 | 7156 |
| 4 | 6054 | 5842 | 4763 | 6209 | 5802 | 5626 | 4006 | 2809 | 6629 | 5997 | 6205 | 5885 |
| 5 | 6665 | 6422 | 4443 | 5634 | 5929 | 5482 | 3869 | 4112 | 6588 | 5491 | 5206 | 6351 |
| 6 | 6760 | 6008 | 4619 | 5973 | 5369 | 5333 | 4815 | 5544 | 5951 | 5360 | 5912 | 6759 |
| 7 | 6485 | 5700 | 4334 | 5952 | 6288 | 5044 | 4376 | 5777 | 6980 | 5763 | 5616 | 5457 |
| 8 | 6307 | 5916 | 4402 | 5595 | 6194 | 4912 | 4274 | 5468 | 7371 | 6194 | 5842 | 5822 |
| 9 | 6410 | 5810 | 4494 | 6387 | 5932 | 4966 | 4873 | 5532 | 7015 | 6639 | 5648 | 6781 |
| 10 | 6506 | 6434 | 3944 | 6241 | 5916 | 4659 | 5054 | 4672 | 6783 | 5850 | 5842 | 5884 |
| 11 | 5945 | 6387 | 3870 | 5993 | 5515 | 3403 | 3778 | 5909 | 6768 | 6842 | 5674 | 6538 |
| 12 | 6115 | 6142 | 4448 | 5783 | 4945 | 5944 | 4021 | 5565 | 6123 | 6162 | 5716 | 6312 |
| 13 | 5716 | 6383 | 4803 | 4587 | 5065 | 4569 | 4486 | 5267 | 6425 | 6030 | 6664 | 6123 |
| 14 | 4994 | 5126 | 3944 | 4584 | 4214 | 4374 | 4248 | 6195 | 5562 | 6390 | 5850 | 6341 |
| 15 | 4194 | 4509 | 4182 | 3820 | 4282 | 4538 | 4271 | 5392 | 7017 | 5653 | 5663 | 6052 |
| 16 | 4932 | 4661 | 4351 | 5183 | 4186 | 4278 | 4293 | 5938 | 6176 | 6349 | 7079 | 6392 |
| 17 | 3774 | 6529 | 4768 | 4428 | 4185 | 4265 | 4147 | 5673 | 6274 | 5750 | 6118 | 6122 |
| 18 | 3734 | 4417 | 4659 | 4221 | 3829 | 4631 | 4442 | 5970 | 5917 | 5302 | 6685 | 6717 |
| 19 | 4575 | 4009 | 4775 | 4620 | 4371 | 4558 | 3696 | 4489 | 6376 | 6092 | 6293 | 5726 |
| 20 | 4256 | 4518 | 4618 | 3917 | 3823 | 3578 | 4397 | 4565 | 6536 | 6030 | 6589 | 6281 |
| 21 | 3882 | 3668 | 3921 | 5035 | 4261 | 5255 | 4356 | 4240 | 6561 | 5973 | 6396 | 6439 |
| 22 | 4520 | 4278 | 4477 | 4140 | 4342 | 4175 | 4249 | 3750 | 5747 | 5950 | 6098 | 5989 |
| 23 | 4635 | 3933 | 3767 | 4508 | 4099 | 4115 | 4412 | 4344 | 4125 | 6556 | 6098 | 5385 |
| 24 | 4215 | 3995 | 4900 | 4902 | 3895 | 5031 | 4273 | 3681 | 4054 | 5828 | 6276 | 6416 |
| 25 | 3878 | 4143 | 5074 | 4491 | 3860 | 4271 | 4264 | 2958 | 4729 | 5863 | 6289 | 6045 |
| 26 | 4480 | 4600 | 4545 | 3920 | 3720 | 4147 | 4666 | 4072 | 3771 | 5751 | 6221 | 6264 |
| 27 | 4249 | 4361 | 5441 | 4737 | 4578 | 4934 | 3855 | 3951 | 4329 | 5827 | 6484 | 6056 |
| 28 | 4142 | 3909 | 4360 | 3833 | 3695 | 4346 | 4597 | 4180 | 4854 | 5480 | 6836 | 4594 |
| 29 | 4487 | 0 | 3981 | 4265 | 4476 | 4303 | 3991 | 3629 | 4372 | 5946 | 6475 | 6084 |
| 30 | 4747 | 0 | 4799 | 4757 | 3851 | 5042 | 3196 | 5163 | 4036 | 5921 | 5740 | 5898 |
| 31 | 3643 | 0 | 3814 | 0 | 4757 | 0 | 2034 | 4745 | 0 | 5551 | 0 | 5193 |
| Макс.знач. | 6760 | 6529 | 6420 | 6787 | 6288 | 5944 | 5054 | 6195 | 7371 | 6842 | 7079 | 7156 |

Речной водозабор г. Тарко-Сале используется для производственных нужд котельных № 1 и № 4 – выработка тепловой энергии.

От водозабора, установленного на правом берегу р. Пяку-Пур, с помощью насоса Д 200/90 по водоводу диаметром 159 мм и протяженностью 1300 м п., речная вода подается на котельную № 4 (установлено 6 паровых котлов). Вода проходит докотловую подготовку, проходя через Na-катионитовые фильтры. После этого вода подается в котел для нагрева и далее в сеть, где циркулирует до испарения. Подпитка системы отопления производится речной водой от существующего водозабора. В работе постоянно находится один насос производительностью 200 м3/ч, один насос в резерве производительностью 200 м3/ч. В летнее время, когда котельная работает только на нужды ГВС, в работе находится К 100-65/200 производительностью 100 м3/ч.

Снабжение речной водой котельной №1 производится аналогично, за исключением марки установленных насосов. Постоянно в работе один насос производительностью 100 м3/ч, два – в резерве. В летнее время водозабор не работает и отключается от системы.

Утвержденные проекты водоохранных зон отсутствуют.

Таблица 3.3 – Наименование и месторасположение объектов

| Наименование водного объекта | Место расположения водного объекта | Географические координаты |
| --- | --- | --- |
| Речной водозабор котельной № 1 | г. Тарко-Сале, Пуровский район, река Пяку-Пур, 10 км от устья | 640 55 ” с. ш.; 770 45 ” в.д. |
| Речной водозабор котельной № 4 | г. Тарко-Сале, Пуровский район, река Пяку-Пур, 10 км от устья | 640 55 ” с. ш.; 770 44 ” в.д. |

Таблица 3.4 – Характеристика берегового водозабора

| Наименование | Марка насоса | Максим. производит. | Водоиизм. аппаратура |
| --- | --- | --- | --- |
| Плавучая насосная станция котельной № 1 | СМ 100-65-200 2 шт.; КМ 100-65-200 1 шт. | 300 м3/ч | ВСХН 50 |
| Плавучая насосная станция котельной № 4 | Д 200-90 2 шт.; К 100-65-200 1 шт. | 500 м3/ч | СТВУ 100 |

Расположение речного водозабора приведено на рисунках 4, 5.

Рисунок 4 – Схема  расположения речного водозабора котельной № 1

Рисунок 5 – Схема расположения речного водозабора котельной № 4

# 3.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистка воды происходит на станции очистки воды «Водопад-8000», которая расположена в черте города. Станция производительностью 8 000 м3/сут. предназначена для электрокоагуляционной очистки воды из подземных источников до норм питьевого качества, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

Станция «Водопад-8000» предназначена для комплексной электрокоагуляционной подготовки питьевой воды в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Технологическая схема станции «Водопад-8000» включает следующие операции:

- комплексную электрокоагуляционную обработку воды с целью насыщения очищаемой воды гидроокисью алюминия и электрохимического окисления загрязнений;

- осветление в осветлителе;

- фильтрование осветленной воды;

- ультрафиолетовое обеззараживание очищенной воды.

Очищенная обеззараженная вода накапливается в резервуарах чистой воды и подается потребителю. Промывные воды, образующиеся при промывке загрузки фильтров, подаются в резервуары-осветлители и очищаются вместе с электрокоагуляционно обработанной водой. Осадок, образующийся при электрокоагуляционной очистке воды в камере осадконакопления осветлителя, периодически, согласно технологическому регламенту, сбрасывается в канализационный коллектор и по системе канализации поступает на канализационные очистные сооружения. Исходная вода со скважин поступает на станцию электрокоагуляционной подготовки питьевой воды «Водопад-8000». В узле ввода раствора соли УВРС в исходную воду (для кондиционирования воды и поддержания оптимальной концентрации хлоридов в обрабатываемой воде 70-100 мг/дм3 по NаСl) вводится маточный раствор поваренной соли. Маточный раствор поваренной соли готовится в установках кондиционирования воды. В бак приготовления раствора соли объемом 2 м3 засыпается поваренная соль и заливается очищенная вода. Смесь перемешивается электромешалкой и насосом дозатором раствора соли дозируется в УВРС. Для предотвращения перелива жидкости из баков предусмотрен датчик-реле уровня  и перелив в трубопровод дренажный. Далее вода через узел водомерный исходной воды УВИВ-8000 подается на модули унифицированные электрокоагуляционной обработки воды. Модуль включает электромагнитный счетчик расхода воды, поступающей на электрокоагуляционную обработку, блок электрокоагуляционной обработки производительностью 1200 м3/сут, где вода насыщается электрохимически вводимой гидроокисью алюминия и подвергается воздействию электромагнитного поля, систему циркуляции с дегазатором, насосом и электромагнитным счетчиком расхода воды в циркуляционном контуре. Электрокоагуляционно обработанная вода накапливается в резервном баке и насосами блока насосной группы подачи обработанной воды в резервуары-осветлители через узлы водомерные подается в приемно-распределительные устройства двух резервуаров осветлителей. Для предотвращения перелива жидкости предусмотрен датчик-реле. Кроме того, предусмотрен отвод газов через трубопровод. Далее вода движется через массу взвешенных в восходящем потоке ранее образовавшихся хлопьев гидроокиси алюминия, в результате чего эффективно очищается от большей части загрязнений и через верхнюю сборно-распределительную систему насосами блока насосной группы подачи осветленной воды на фильтры подается на фильтрование. Для периодической очистки системы распределения жидкости предусмотрена подача сжатого воздуха. Извлекаемые из воды примеси осаждаются в камеру накопления осадка. Осадок периодически сбрасывается в трубопровод дренажный и в резервный бак. Фильтрование осветленной воды осуществляется на восьми осветлительных фильтрах. Площадь сечения одного фильтра составляет 7 м2. Средняя скорость фильтрования 6 м/ч. Очищенная вода подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию на установках бактерицидных системы бактерицидной обработки воды. Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. Промывная вода (вода после промывки загрузки фильтров) поступает в напорный трубопровод подачи на резервуары-осветлители и обрабатываются. Осадок с осветлителя и все сбросы поступают в резервный бак. Обеззараженная вода  накапливается в резервуарах чистой воды, и насосами насосной подачи питьевой воды подается потребителю. Процесс электрокоагуляционной обработки воды, а также промывки фильтров, очистки блоков электрокоагуляционной очистки и осветлителей автоматизирован.

Принципиальная схема ВОС «Водопад-8000» приведена на рисунке 6.

Станция «Водопад-8000», включает:

- модуль электрокоагуляционной очистки (7 шт. - 1200 м3);

- осветлитель (2 шт. - 700м3);

- фильтр (8 шт. D=3,0м, 7,0 м2).

На рисунке 7 представлен результат лабораторных исследований качества питьевой воды на выходе из ВОС ООО «Водопад-8000» перед подачей в систему централизованного водоснабжения.

Рисунок 6 – Схема станции очистки воды

Рисунок 7 – Результат лабораторных исследований качества питьевой

воды на выходе из ВОС

# 3.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Информация о насосах, установленных на артезианских скважинах, представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Насосы, установленные на артезианских скважинах

| Наименование | Марка насоса | Инв. номер |
| --- | --- | --- |
| Скважина №1 | ЭЦВ-8-25-125 | - |
| Скважина №2 | ЭЦВ-6-65-110 | ГО 000657 |
| Скважина №3 | ЭЦВ-8-40-110 | ГО 000820 |
| Скважина №4 | ЭЦВ-8-40-120 | ГО 000488 |
| Скважина №5 | ЭЦВ-8-25-125 | ГО 000489 |
| Скважина №6 | ЭЦВ-6-25-110 | - |
| Скважина №7 | ЭЦВ-8-25-125 | ГО 000490 |
| Скважина №8 | ЭЦВ-6-16-110 | - |

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подачи питьевой воды потребителю, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подачи питьевой воды потребителю, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

| № п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | Утверждено АО »Ямалкоммунэнерго» |
| --- | --- | --- | --- |
| Себестоимость |
| 1 | Эл. энергия по уровням напряжения | тыс. руб. | 9834,48 |
| 2 | Низкое напряжение | тыс. руб | 9834,48 |
| 3 | Количество (энергия) | тыс. кВтч | 2509,84 |
| 4 | Цена за 1кВтч | руб. | 3,92 |
| 5 | Количество (мощность) | мВт | - |
| 6 | Цена за 1 МВт в месяц | руб. | - |
| 7 | Удельный расход | кВтч/м3 | 1,75 |

# 3.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»       г. Тарко-Сале находятся 60 023 м водопроводных сетей. Сети проложены совместно с сетями отопления и имеют сходный с ними тип прокладки.

Распределение водопроводных сетей по назначению водопроводных сетей представлено в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Распределение водопроводных сетей по назначению

| Объекты водоснабжения | Протяженность, м |
| --- | --- |
|  | питьевого водоснабжения |
| Водоводы | 4 384,0 |
| Уличная водопроводная сеть | 27 222,0 |
| Внутриквартальная и внутридворовая сеть | 28 417,0 |
| Итого | 60 023,0 |

На текущий момент в г. Тарко-Сале завершено строительство кольцевого водопровода. В 2018 году в городе будут завершены работы по запуску в эксплуатацию кольцевого водопровода.

За период с 2011 по 2017 годы проводились следующие мероприятия по замене и ремонту сетей холодного водоснабжения и замене изоляции:

- в 2011 году заменено 2,300 км сетей водопроводной сети;

- в 2012 году заменено 5,555 км, из них 4,658 км – уличная водопроводная сеть, 0,893 км – внутриквартальные сети, а также заменено 0,100 км изоляции;

- в 2013 году заменено 3,768 км сетей и 0,555 км изоляции;

- в 2014 году заменено 1,238 км в рамках мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период;

- в 2015 году заменено 3,652 км сетей, из них 1,299 км – водоводов, 2,353 км – уличной водопроводной сети;

- в 2016 году заменено 3,44 км сетей, из них 0,06 км – уличной водопроводной сети, 3,38 км – внутриквартальной и внутридворовой сети.

Информация о состоянии водопроводных сетей, сведения о необходимости ремонта, замены изоляции в 2017 году приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Информация о наличии и замене сетей в 2017 г.

| № п/п | Поселение | Ед. изм. | Наличие сетей на 01.01.2017 г. | Наличие сетей на 01.01.2018 г. | Заменено сетей в 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | Всего | в т.ч. нужд. в замене | Всего | в т.ч. нужд. в замене |  | По подготов. к зиме (основной титул) | По подготов. к зиме (реконструкция дорог) | По подготов. к зиме (доп. титул) | за счет дополнительных средств | мероприятия по № 261-ФЗ (в рамках районной целевой программы) | Собственные средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 11 а | 12 | 13 |
| 2 | Протяженность водопроводных сетей всего: | км | 60,023 | 19,172 | 60,023 | 24,650 | 2,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,322 |
| 2.1 | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводов | км | 4,384 | 0 | 4,384 | 0,700 | 0,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,300 |
|  | уличной водопроводной сети | км | 27,222 | 12,271 | 27,222 | 14,749 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
|  | внутриквартальной и внутридворовой | км | 28,417 | 6,901 | 28,417 | 9,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | в т.ч. по диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 мм до 250 мм | км | 54,562 | 14,804 | 54,562 | 18,382 | 2,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,322 |
|  | от 250 мм до 500 мм | км | 5,461 | 4,368 | 5,461 | 6,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от 500 мм до 1000 мм | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от 1000 мм | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

По сведениям Роспотребнадзора качество питьевой воды в распределительной сети не соответствует установленным нормам.

# 3.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Снабжение потребителей г. Тарко-Сале на нужды ГВС осуществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Горячее водоснабжение выполняется по закрытой системе теплоснабжения с приготовлением воды на хозяйственные бытовые нужды в центральных тепловых пунктах.

Прокладка теплосетей – в основном подземная, часть теплосетей имеет значительную степень износа

ГВС на котельных отсутствует за исключением котельной № 4. Котельная № 4 работает по графику 130/70°С, через магистральные теплосети на семь ЦТП, внутриквартальные сети – 95/70°С. ГВС осуществляется по независимой схеме через подогреватели, установленные в ЦТП. Вода для ГВС берется из водопровода холодной воды.

В системе теплоснабжения от котельной № 4 имеется 7 центральных тепловых пунктов: «Победы-1», «Победы-2», «Комсомольский», «Геолог-1», «Геолог-2», «Советский», «Таежный». Тепловые сети от вышеуказанных ЦТП подключены к магистральной сети по независимой схеме. В ЦТП установлены водоподогреватели отопления второго контура 95/70°С, водоподогреватели ГВС, подключенные по параллельной схеме, циркуляционно-повысительные  насосы ГВС.

Приборы автоматического регулирования установлены на ЦТП «Геолог-2» и на ЦТП «Комсомольский». Состав насосного оборудования котельной № 4 и ЦТП приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Сведения о насосном оборудовании системы ГВС

| № п/п | Марка насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Частота вращения, об./мин. | Мощность эл.двигателя, кВт | КПД насоса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой 1Д800-63 | 500 | 63 | 1450 | 200 | 0,7 |
| 2 | Насос сетевой 1Д630-90 | 630 | 90 | 1450 | 250 | 0,77 |
| 3 | Насос сетевой 1Д630-90 | 630 | 90 | 1450 | 250 | 0,77 |
| 4 | Насос сетевой СД 450-95 | 450 | 95 | 1500 | 160 | 0,7 |
| 5 | Насос питательный ЦНСГ 105-196 | 105 | 196 | 2950 | 110 | 0,7 |
| 6 | Насос питательный ЦНСГ 105-196 | 105 | 196 | 3000 | 110 | 0,7 |
| 7 | Насос питательный ЦНСГ 105-196 | 105 | 196 | 3000 | 110 | 0,7 |
| 8 | Насос подпиточный К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,6 |
| 9 | Насос подпиточный К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,6 |
|  | Насос солевой СМ 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 0,6 |
| 1 | Насос солевой СМ 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 0,6 |
| 2 | Насос повысительный ЦНСГ 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 11 | 0,7 |
| 3 | Насос повысительный ЦНСГ 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 11 | 0,7 |
| 4 | Насос повысительный ЦНСГ 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 11 | 0,7 |
|  | ЦТП «Таёжный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос подпит Д 200-36 | 200 | 36 | 1450 | 30 | 0,7 |
| 2 | Насос подпит Д 200-36 | 200 | 36 | 1450 | 30 | 0,7 |
| 3 | Насос сетевой Д 320-50 | 320 | 50 | 1450 | 75 | 0,65 |
| 4 | Насос сетевой Д 320-50 | 320 | 50 | 1450 | 75 | 0,65 |
| 5 | Насос по Г/В к 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 0,65 |
| 6 | Насос по Г/В к 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 0,65 |
|  | ЦТП «Победа-1» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
| 2 | Насос сетевой К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
| 3 | Насос сетевой Д 320-50 | 320 | 50 | 1450 | 55 | 0,65 |
| 4 | Насос по Г/В КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
| 5 | Насос по Г/В К 45-30 | 45 | 30 | 2900 | 7,5 | 0,65 |
|  | ЦТП «Победа-2» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос по Г/В КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 11 | 0,65 |
| 2 | Насос по Г/В КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 0,66 |
| 3 | Насос сетевой Д 315-71 | 315 | 71 | 2900 | 90 | 0,65 |
| 4 | Насос сетевой Д 200-90А | 180 | 74 | 2900 | 55 | 0,65 |
|  | ЦТП «Советский» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой Д 320-50 | 320 | 50 | 1450 | 55 | 0,65 |
| 2 | Насос сетевой Д 200-36 | 200 | 36 | 1450 | 37 | 0,65 |
| 3 | Насос по Г/В К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
| 4 | Насос по Г/В КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,66 |
| 5 | Насос Х/В КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 11 | 0,65 |
|  | ЦТП «Геолог-1» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,66 |
| 2 | Насос сетевой КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,66 |
| 3 | Насос по Г/В К 45/30 | 45 | 30 | 2900 | 7,5 | 0,65 |
| 4 | Насос по Г/В К 45/30 | 45 | 30 | 2900 | 7,5 | 0,65 |
|  | ЦТП «Геолог-2» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой1Д 315-71 | 315 | 71 | 2900 | 90 | 0,65 |
| 2 | Насос сетевой Д 315-71 | 315 | 71 | 2900 | 90 | 0,65 |
| 3 | Насос сетевой К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
| 4 | Насос по Г/В К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
| 5 | Насос по Г/В К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 0,65 |
|  | ЦТП «Комсомольский» |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой 1Д 200-90 | 200 | 90 | 2900 | 75 | 0,65 |
| 2 | Насос сетевой Д 200-90 | 200 | 90 | 2900 | 75 | 0,65 |
| 3 | Насос по Г/В К 45/30 (К 80-50) | 45 | 30 | 2900 | 7,5 | 0,65 |
| 4 | Насос по Г/В К 45/30 (К80-50) | 45 | 30 | 2900 | 7,5 | 0,65 |

# 3.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Трубопроводы централизованного холодного и горячего водоснабжения проложены совместно с трубопроводами тепловых сетей, что предотвращает их замерзание.

# 3.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Администрация муниципального образования Пуровский район передала в хозяйственное ведение имущество МУП «ПКС», в свою очередь МУП «ПКС» передало имущество в аренду филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». В связи с окончанием срока действия договора аренды, в 2018 году запланировано заключение с АО «Ямалкоммунэнерго» концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пуровский район.

# 3.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 3.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения г. Тарко-Сале на период до 2029 года являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение надежности системы;

- улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г. Тарко-Сале являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения г. Тарко-Сале, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий;

- техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» за 2017 год в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  водоснабжения приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Целевые показатели деятельности филиала АО »Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1. | Показатели качества воды |  |
| 1.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % |  |
|  | - бактериологические |  | 100 |
|  | - физико-химические |  | 58 |
| 1.2. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % |  |
|  | - бактериологические |  | 100 |
|  | - физико-химические |  | 69 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Аварийность на трубопроводах | ед./км |  |
|  | - водопровод |  | 0 |
| 2.2. | Износ на трубопроводах | % |  |
|  | - водопровод |  | 28,83 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.1. | Объемы производства на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 3 626,53 |
| 3.2. | Объемы потребления на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 2 240,27 |
| 3.3. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | чел. | 21 799 |
| 3.4. | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | 8 760 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
| 4.1. | Эффективность использования энергии | кВт/ч на м3 |  |
|  | - водоснабжение |  | 2,12 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета воды | % | 55 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | Не рассматривалось* |
| 6. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |
| 6.1. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,5 |
| 6.2. | Доля расхода воды в общем объеме воды на технологические нужды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,34 |

Примечание: значение критерия «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды» не рассматривался ввиду отсутствия инвестиционной программы.

# 3.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарии развития г. Тарко-Сале определены исходя из приростов площадей строительных фондов в городе.

Данные по перспективной застройке г. Тарко-Сале:

- утвержденный проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Окунёвый» г. Тарко-Сале;

- утвержденный проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Анны Пантелеевой, Строителей, Совхозная;

- утвержденный проект планировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах муниципального образования город Тарко-Сале микрорайон «Таежный», микрорайон «Молодежный»;

- подготовленная документация по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 89:05:020130:290 и 89:05:020130:291, расположенных в микрорайоне Южный муниципального образования город Тарко-Сале Пуровского района.

В городе Тарко-Сале подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоснабжения, включающий в себя:

- строительство новых участков водопроводной сети для подключения к источникам централизованного водоснабжения потребителей жилищной и комплексной застройки;

- поэтапная реконструкция существующих изношенных водопроводных сетей;

- введение в эксплуатацию кольцевого водопровода;

- бурение новых источников водоснабжения;

- реконструкция станции водоочистки;

- капитальный ремонт резервуара запаса питьевой воды.

# 3.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# 3.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды в г. Тарко-Сале за 2017 год, включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Общий баланс подачи и реализации воды за 2017 год, м3/год

| Распределение | Всего | ХВС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды всего (принято стоков) | 1 897 292,90 | 1 724 648,0 | 172 644,9 |
| в т.ч. подземный водозабор, КОС | 1 897 292,90 | 1 724 648,0 | 172 644,9 |
| речной водозабор (рельеф) | 0 | 0 | 0 |
| Пропущено через очистные сооружения | 1 897 292,90 | 1 724 648,0 | 172 644,9 |
| Потери в сетях | 491 220,40 | 440 129,3 | 51 091,1 |
| Собственные нужды цеха | 234 039,1 | 234 039,1 | 0 |
| подъем воды, транспортировка: (хоз. бытовые) | 300,6 | 300,6 | 0 |
| технологические | 54 672,0 | 54 672,0 | 0 |
| очистка воды: (хоз. бытовые) | 5 573,8 | 3 517,7 | 2 056,1 |
| технологические | 273758,558 | 273758,56 | 0 |
| Отпущено всем потребителям | 1 050 479,6 | 1 050 479,6 | 121 573,9 |
| Реализовано потребителям | 991 200,3 | 991 200,3 | 119 477,9 |

Как видно из таблицы 3.11, потери воды при передаче до конечного потребителя в водопроводной сети филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» составляют 27,46% от подаваемой в сеть воды, что является удовлетворительным показателем по сравнению со значениями в среднем по стране.

# 3.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Вся территория г. Тарко-Сале является одной технологической зоной. Территориальный баланс совпадает с общим балансом подачи воды, приведённым в предыдущем пункте.

# 3.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Структурный баланс реализации воды в г. Тарко-Сале за 2017 год

| Распределение | Факт | в т.ч. по приборам учета |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | ХВС | ГВС | Всего | ХВС | ГВС |
| Отпущено всем потребителям | 1 050 479,6 | 1 050 479,6 | 121 573,9 | 738 338,8 | 660 592,0 | 77 746,8 |
| Реализовано потребителям | 991 200,3 | 991 200,3 | 119 477,9 | 683 270,4 | 605 563,2 | 77 707,2 |
| Бюджетным потребителям: | 108 798,50 | 97 635,80 | 11 162,70 | 97 749,80 | 88 991,20 | 8 758,60 |
| Федеральным бюджетным учреждениям | 4 097,30 | 3 892,1 | 205,2 | 3 779,50 | 3 646,0 | 133,5 |
| Региональным бюджетным учреждениям | 35 098,60 | 32 394,1 | 2 704,5 | 32 068,00 | 30 813,8 | 1 254,2 |
| Муниципальным бюджетным учреждениям | 69 602,60 | 61 349,6 | 8 253,0 | 61 902,30 | 54 531,4 | 7 370,9 |
| Прочим потребителям: | 89 012,4 | 88 181,3 | 831,1 | 79 749,6 | 79 080,2 | 669,4 |
| Муниципальным предприятиям | 1 712,70 | 1 712,7 | 0 | 1 700,10 | 1 700,1 | 0 |
| Потребители иных форм собственности | 87 299,70 | 86 468,6 | 831,1 | 78 049,50 | 77 380,1 | 669,4 |
| Населению (жилой фонд) | 912 867,1 | 805 383,2 | 107 483,9 | 505 770,9 | 437 491,8 | 68 279,1 |
| Собственные нужды предприятия (за минусом собственных нужд цеха и потерь) | 61 375,4 | 59 279,4 | 2 096,0 | 55 068,3 | 55 028,8 | 39,5 |

В водном балансе г. Тарко-Сале потери и неучтенный расход воды составляют 27,46%.

# 3.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно постановлению Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1111-П нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах

| Вид благоустройства коммунальной услуги | Норматив холодного водоснабжения, м3/чел. в мес | Норматив горячего водоснабжения, м3/чел. в мес | Норматив водоотведения, м3/чел. в мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | 3,36 | 2,5 | 5,86 |
| Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем | 3,02 | 2,25 | 5,27 |
| Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем | 2,72 | 2,02 | 4,74 |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) ванной с водонагревателями | 5,32 | - | 5,32 |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями | 4,78 | - | 4,78 |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением без горячего водоснабжения | 3,36 | - | 3,36 |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением без канализации (или септика) | 1,36 | - | - |
| Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки с канализацией (или септиком) | 1,56 |  | 1,56 |
| Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки без канализациеи (или септика) | 1,03 |  |  |

Сведения о фактическом объеме потреблении воды, определяемым расчетно-нормативным способом, приведены в п. 3.3.3.

# 3.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Сведения о приборах учета предоставлены представителями филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» и приведены в таблице 3.14. Сведения о приборах учета водозабора  и станции водоочистки не предоставлены.

Таблица 3.14 – Сведения о приборах учета

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Геолог-1), инв.№ГО000343

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Геолог-1), инв.№ГО000344

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Геолог-2), инв.№ГО000345

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Геолог-2), инв.№ГО000346

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Комсомольский, инв.№ГО000349

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Комсомольский, инв.№ГО000350

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Советский), инв.№ГО000348

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (мкр.Советский), инв.№ГО000347

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (Победы-1), инв.№ГО000353

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (Победы-1), инв.№ГО000354

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (Победы-2), инв.№ГО000351

Счетчик воды универсальный СТВУ-100, Ду (Победы-2), инв.№ГО000352

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

# 3.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Балансы резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» за 2017 год приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Балансы резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения за 2017 год

| Наименование показателей | Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» |
| --- | --- |
| Суммарный проектный дебит скважин, м3/сут | 4810 |
| Проектная производительность ВОС, м3/сут | 8000 |
| Максимальный суточный расход питьевой воды, м3/сут | 7371 |
| Максимальный суточный расход на ВОС, м3/сут | 7371 |
| резерв ВОС, м3/сут | 0 |
| резерв скважин, м3/сут | 0 |

# 3.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Согласно принятому сценарию развития г. Тарко-Сале и согласно данным программы комплексного развития города прирост населения в среднем составляет 1,35% в год, соответственно расчётная численность населения на период до 2027 года составит около 24 856 чел.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2027 г. рассчитаны на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009. Актуализированная редакция», исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Водоснабжение города предназначается для удовлетворения:

- хозяйственно-питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений города, рекреационных объектов;

- хозяйственно-питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

- полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

- противопожарных нужд города, предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозный баланс потребления в соответствии с принятым вариантом развития города Тарко-Сале приведен в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Перспективный общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- |
| Подача | 1 805 394,851 |
| Потери при производстве и транспортировке, 15% | 270 809,228 |
| Водопотребление | 1 534 585,623 |

# 3.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Снабжение потребителей г. Тарко-Сале на нужды ГВС осуществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

В соответствии с утвержденным проектом планировки и проекта межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Анны Пантелеевой, Строителей, Совхозная горячее водоснабжение зданий и сооружений предусмотрено по закрытой схеме от бойлерных, расположенных в подвале и техподпольях.

В соответствии с утвержденным проектом планировки и проекта межевания территории микрорайона «Окунёвый» горячее водоснабжение зданий и сооружений предусмотрено по закрытой схеме от бойлерных, расположенных в подвале или в техподпольях, для частных домов от индивидуальных нагревательных приборов.

В соответствии с проектом планировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах муниципального образования город Тарко-Сале, в микрорайоне «Таежный», микрорайоне «Молодежный» горячее водоснабжение зданий и сооружений предусмотрено по закрытой схеме от бойлерных, расположенных в подвале или в техподпольях.

# 3.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Существующее и перспективное потребление водопроводной воды в г. Тарко-Сале

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 (факт) |  |  | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз | План |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Годовое потребление технической воды | тыс. м3/год | 225,25 | 228,6 | 232,1 | 235,5 | 239,1 | 242,7 | 246,3 | 250,0 | 253,7 | 257,5 | 261,4 | 265,3 | 269,3 |
|  | Среднесуточное потребление технической воды | м3/сут | 605,51 | 614,6 | 623,8 | 633,2 | 642,7 | 652,3 | 662,1 | 672,0 | 682,1 | 692,3 | 702,7 | 713,3 | 724,0 |
|  | Максимально суточное потребление технической воды | м3/сут | 1468,0 | 1490,0 | 1512,4 | 1535,1 | 1558,1 | 1581,5 | 1605,2 | 1629,3 | 1653,7 | 1678,5 | 1703,7 | 1729,2 | 1755,2 |
| 2. | Годовое потребление питьевой воды, в т.ч. | тыс. м3/год | 1897,313 | 1925,8 | 1954,7 | 1984,0 | 2013,7 | 2043,9 | 2074,6 | 2105,7 | 2137,3 | 2169,4 | 2201,9 | 2234,9 | 2268,5 |
|  | - холодной воды | тыс. м3/год | 1724,65 | 1750,5 | 1776,8 | 1803,4 | 1830,5 | 1857,9 | 1885,8 | 1914,1 | 1942,8 | 1971,9 | 2001,5 | 2031,5 | 2062,0 |
|  | - горячей воды | тыс. м3/год | 172,66 | 175,2 | 177,9 | 180,5 | 183,3 | 186,0 | 188,8 | 191,6 | 194,5 | 197,4 | 200,4 | 203,4 | 206,4 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды, в т.ч. | м3/сут |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - холодной воды | м3/сут | 5100,3 | 5176,8 | 5254,5 | 5333,3 | 5413,3 | 5494,5 | 5576,9 | 5660,5 | 5745,5 | 5831,6 | 5919,1 | 6007,9 | 6098,0 |
|  | - горячей воды | м3/сут |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимально суточное потребление питьевой воды, в т.ч. | м3/сут |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - холодной воды | м3/сут | 7371 | 7481,6 | 7593,8 | 7707,7 | 7823,3 | 7940,7 | 8059,8 | 8180,7 | 8303,4 | 8427,9 | 8554,3 | 8682,7 | 8812,9 |
|  | - горячей воды | м3/сут |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 3.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Вся территория г. Тарко-Сале  является одной технологической зоной.

# 3.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основным потребителем питьевой воды г. Тарко-Сале является население. Прогнозное соотношение объемов потребляемой воды в централизованной системе водоснабжения по потребителям г. Тарко-Сале представлено в таблице 3.18.

Таблица 3.18 – Прогнозное соотношение объемов потребляемой питьевой воды

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Бюджетным потребителям, тыс.м3 | 110,49 | 112,15 | 113,83 | 115,54 | 117,27 | 119,03 | 120,82 | 122,63 | 124,47 | 126,34 | 128,23 |
| ФБУ, тыс.м3 | 3,77 | 3,82 | 3,88 | 3,94 | 4,00 | 4,06 | 4,12 | 4,18 | 4,24 | 4,31 | 4,37 |
| РБУ, тыс.м3 | 31,51 | 31,98 | 32,46 | 32,94 | 33,44 | 33,94 | 34,45 | 34,97 | 35,49 | 36,02 | 36,56 |
| МБУ, тыс.м3 | 75,21 | 76,34 | 77,48 | 78,65 | 79,83 | 81,02 | 82,24 | 83,47 | 84,73 | 86,00 | 87,29 |
| Прочим потребителям, тыс.м3 | 83,32 | 84,57 | 85,84 | 87,13 | 88,43 | 89,76 | 91,11 | 92,47 | 93,86 | 95,27 | 96,70 |
| Муниципальным предприятиям, тыс.м3 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 |
| Потребители иных форм собственности, тыс.м3 | 81,98 | 83,21 | 84,46 | 85,73 | 87,01 | 88,32 | 89,64 | 90,99 | 92,35 | 93,74 | 95,14 |
| Населению (жилой фонд), тыс.м3 | 860,11 | 873,01 | 886,11 | 899,40 | 912,89 | 926,58 | 940,48 | 954,59 | 968,91 | 983,44 | 998,19 |

# 3.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактические потери воды при её транспортировке составляют 27,46%. После реконструкции водопровода потери воды планируется снизить до 6%.

# 3.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий, территориальный перспективный баланс подачи и реализации питьевой и технической воды на территории города Тарко-Сале представлен в таблице 3.19.

Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов представлен в таблице 3.18 (пункт 3.3.11 данного раздела).

Таблица 3.19 – Перспективный баланс подачи и реализации питьевой и технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 (факт) |  | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз | План |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Годовое потребление технической воды | тыс. м3/год | 225,25 | 228,6 | 232,1 | 235,5 | 239,1 | 242,7 | 246,3 | 250,0 | 253,7 | 257,5 | 261,4 | 265,3 | 269,3 |
| 2. | Годовое потребление питьевой воды | тыс. м3/год | 1897,313 | 1925,8 | 1954,7 | 1984,0 | 2013,7 | 2043,9 | 2074,6 | 2105,7 | 2137,3 | 2169,4 | 2201,9 | 2234,9 | 2268,5 |

# 3.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На текущий момент потребляемая мощность водопроводной сети г. Тарко-Сале составляет 5031,64 м3/сут. Увеличение требуемой мощности с учетом перспективы развития составит до 8000 м3/сут. Мощности существующих водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке будет не достаточно для обеспечения потребителей водой. В связи с этим необходимо бурение новых источников водоснабжения.

# 3.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения является филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

# 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 3.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными мероприятием по реализации схем водоснабжения приведены в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Основные  мероприятия по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Период, год | Затраты, тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация оборудования на станции очистки воды (демарганизация питьевой воды) | 2019-2023 | 49 603 |  |
| 1.1 | Замена электрокоагулянтов, внедрение деманганации и щелочения воды | 2019,2023 | 23 619 |  |
| 1.2 | Строительство дополнительного резервуара-осветлителя 700 м3 (станции очистки воды) | 2020 | 12 816 |  |
| 1.3 | Строительство емкости подготовленной воды 1000 м3 | 2022 | 13 168 |  |
| 2 | Техническое перевооружение источника водоснабжения - бурение 3 скважин (водозабор) | 2019-2024 | 16 369 |  |
| 3 | Строительство емкости 800 м3 (территория котельной 3) | 2018 | 6 482 |  |
| 4 | Строительство емкости исходной воды 1000 м3 | 2019 | 10 648 |  |
| 5 | Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей | 2025-2029 | 62 640 |  |
| 6 | Завершение строительства кольцевого водопровода | 2018 | 2 046 |  |
| 7 | Поэтапная реконструкция централизованной сети холодного водоснабжения – 19,172 км, ветхие сети | с 2018 | Согласно проектно-сметной документации |  |
| 8 | Поэтапная реконструкция централизованной сети горячего водоснабжения –2,836 км, ветхие сети | с 2018 | Согласно проектно-сметной документации |  |

# 3.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Вода в скважинах хорошего качества.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

# 3.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Перспективой развития ЖКХ г. Тарко-Сале в период действия схемы водоснабжения является реконструкция действующих объектов и сооружений системы водоснабжения, введение в эксплуатацию кольцевого водопровода, бурение новых источников водоснабжения.

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений системы водоснабжения г. Тарко-Сале в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

# 3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Долгосрочной перспективой является развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения.

# 3.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Рекомендуется оснастить все здания, строения, сооружения приборами учёта воды. Данное мероприятие позволит перейти к фактическому учёту потребления воды.

# 3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения будут совпадать с существующими маршрутами трубопроводов. Новые трубопроводы будут проложены вдоль существующих и проектируемых улиц города.

# 3.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не планируется.

Обеспечение требуемого напора во внутренних сетях водопровода  зданий выполняется во внутридомовых насосных станциях, размещенных в подвалах и технического подпольях зданий.

# 3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения не планируется.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения соответствуют утвержденным проектам планировки территорий микрорайонов.

# 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 3.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологические аспекты состояния г. Тарко-Сале:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# 3.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Острой проблемы в эксплуатации водозабора в г. Тарко-Сале не стоит. Очистка воды проводится на высоком уровне.

# 3.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# 3.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка стоимости мероприятий будет произведена после составления сметной документации.

По г. Тарко-Сале капитальные вложения требуются на реконструкцию существующих водопроводных сетей, введение в эксплуатацию кольцевого водопровода, установку приборов учета и подключению неподключенных объектов к центральному водопроводу, реконструкцию водоочистных сооружений, бурение новых источников водоснабжения.

# 3.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Финансирование мероприятий по реализации схемы водоснабжения предполагается из собственных и дополнительных средств филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Собственные средства организации:

- Источник финансирования «Прибыль, направляемая на инвестиции»;

- «Амортизационный фонд» – амортизационные отчисления;

- Заемные средства кредитных организаций.

# 3.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая плановые значения показателей и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения г. Тарко-Сале с учетом реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, приведены в таблице 3.21.

Таблица 3.21 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения г. Тарко-Сале

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочистных сооружениях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бактериологические |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - физико-химические |  | 58 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бактериологические |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - физико-химические |  | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность на трубопроводах | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопровод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Износ на трубопроводах | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопровод |  | 28,83 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объемы производства на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 3 626,53 | 3680,9 | 3736,1 | 3792,2 | 3849,1 | 3906,8 | 3965,4 | 4024,9 | 4085,3 | 4146,5 | 4208,7 | 4271,9 | 4335,9 |
| 3.2. | Объемы потребления на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 2 240,27 | 2273,9 | 2308,0 | 2342,6 | 2377,7 | 2413,4 | 2449,6 | 2486,4 | 2523,6 | 2561,5 | 2599,9 | 2638,9 | 2678,5 |
| 3.3. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | чел. | 21 799 | 22126,0 | 22457,9 | 22794,7 | 23136,7 | 23483,7 | 23836,0 | 24193,5 | 24556,4 | 24924,8 | 25298,6 | 25678,1 | 26063,3 |
| 3.4. | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | 8 760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования энергии | кВт/ч на м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжение |  | 2,12 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета воды | % | 55 | 55 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,5 | 27,56 | 18 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6.2. | Доля расхода воды в общем объеме воды на технологические нужды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,34 | 5,5 | 6.1 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 |

# 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения в городе Тарко-Сале не выявлены.

# 4. Заключение

В результате выполнения работы по разработке схемы водоснабжения г. Тарко-Сале выявлены основные причины, снижающие эффективность работы системы водоснабжения. Установлена необходимость оперативного устранения выявленных причин в целях обеспечения населения г. Тарко-Сале бесперебойным режимом подачи воды.

Основными перспективными мероприятиями по выполнению требований Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» являются реконструкция, модернизация и строительство объектов централизованной системы водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды.

Выполнение мероприятий позволит повысить надежность работы системы водоснабжения, качество предоставляемых услуг и предоставить техническую возможность для подключения к системе централизованного водоснабжения новых потребителей.

В проекте по разработке схемы водоснабжения г. Тарко-Сале предусмотрен один вариант перспективного развития централизованной системы водоснабжения с учетом рисков, влияющих на выполнение мероприятий.

Обстоятельствами, обусловливающими возникновение рисков при реализации схемы водоснабжения являются:

- отсутствие инвестиционной программы;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование или невостребованность введенных производственных мощностей.

Наиболее серьезным риском является недостаточное финансовое обеспечение. Снизить данный риск позволит следующее мероприятие:

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- установка приборов индивидуального учета, потребляемой воды.

# Том II. Схема водоотведения муниципального образования г. Тарко-Сале на 2019 год и на период до 2029 года

# 1. Введение

# 1.1. Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоотведения

Схема водоснабжения г. Тарко-Сале разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83;

- постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- «СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 951/пр);

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2. Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоотведения

Схема водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 10 лет.

# 1.3. Цель разработки схем водоотведения

Целью разработки схемы водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения и очистки стоков, обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития систем водоотведения, повышение надежности функционирования наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоотведения, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоотведения:

- обеспечение развития системы централизованного водоотведения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

Способы достижения цели:

- реконструкция централизованной сети водоотведения с планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- ввод в эксплуатацию вновь построенных канализационных очистных сооружений.

Схема водоотведения разрабатывается в целях:

- инженерно-технической оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанного перспективного планирования развития коммунальных систем;

- обоснования мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышения надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечения сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4. Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств:

- инвестиционной надбавки;

- платы за подключение к инженерным системам водоснабжения;

- бюджетных и внебюджетных средств.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

# 1.5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- создание современной коммунальной инфраструктуры города;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования г. Тарко-Сале;

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоотведения;

- увеличение мощности систем водоотведения;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоотведения;

- обеспечение рационального использования воды как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

# 2. Общие сведения о г. Тарко-Сале

# 2.1. Географическое положение

Город Тарко-Сале является районным центром Пуровского района. Город расположен в 2,9 км выше слияния рек Пяку-Пур и Айваседа-Пур, образующих р. Пур, основан в 1932 году экспедицией оргбюро Пуровского района под руководством Г.И. Аносова. В переводе с ненецкого языка Тарко-Сале означает, поселение на мысу с ответвлением или мыс с развилкой.

Географические координаты Тарко-Сале: 64°55' северной широты и 77°47' восточной долготы. Площадь территории города – 4088 га.

Город Тарко-Сале располагается на низкой надпойменной террасе правого берега р. Пяку-Пур, охватывая территорию от реки до оз. Окуневое с севера на юг и от промышленной зоны (по дороге на Пуровск) до базы ГСМ и существующего аэропорта – с запада на восток.

На сегодняшний день г. Тарко-Сале рассматривается как центр одного из наиболее перспективных нефтегазодобывающих районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Перспективное освоение природных ископаемых на территории Пуровского района, выгодное экономико-географическое положение и структура внешних связей федерального и субъект федерального значения, проходящих близ города, обусловливают развитие города.

# 2.2. Климат

По климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» г. Тарко-Сале относится к 1-му климатическому району (подрайон I Д). Город расположен в районе с континентальным климатом, для которого характерна суровая продолжительная зима, сравнительно короткое, нежаркое лето, короткие переходные сезоны (весна-осень), поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Средне годовые температуры колеблются от минус 6 до минус 30 0С. Средняя температура января, самого холодного месяца, минус 25,2 0С. В конце мая средняя суточная температура воздуха переходит через 0 0С. Температурный режим летних месяцев в значительной степени определяется процессом трансформации (прогревания и насыщения влаговоздушных масс, притекающих с севера). Средние месячные температуры июля, самого теплого месяца года, составляют плюс 16,4 0С. В наиболее жаркие годы летом температура воздуха может достигать плюс 36 0С. При вторжении холодных арктических масс воздуха в летние месяцы возможны резкие понижения температуры – до минус 1 - минус 4 0С. Конец безморозного периода – вторая и первая декады сентября. Продолжительность безморозного периода, в среднем, составляет 110-125 дней. Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления – минус 47 0С; для легких конструкций – минус 50 0С. Расчетная температура наиболее холодного периода для проектирования вентиляции – минус 28 0С.

Количество осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы, в том числе фронтальной деятельностью западных циклонов. Зимний сезон отличается относительной сухостью. Годовая сумма осадков на 75 – 80% складывается из осадков теплого полугодия. Годовой месячный максимум приходится на сентябрь. В г. Тарко-Сале, в среднем, за год наблюдается 200 дней с осадками.

# 2.3. Население

Среднегодовая численность населения города Тарко-Сале за 2017 год составила 21 588 человек. Как и в предыдущие годы, рождаемость превысила смертность. Под влиянием динамики рождаемости, смертности и миграции, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется, как благоприятная.

Изменение численности населения МО г. Тарко-Сале обусловлено следующими тенденциями:

1. Миграция населения.

В среднегодовом исчислении ежегодно уезжает 471 чел., приезжает 567 чел. Миграционный прирост населения в среднегодовом исчислении составляет 96 чел.

2. Естественный прирост населения.

Естественный прирост населения в среднем составляет 289 чел. Наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет в среднем 1,35% от общей численности населения. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер и компенсирует естественную убыль населения муниципального образования г. Тарко-Сале.

По данным Росстата численность населения города Тарко-Сале на 1 января 2017 года составляет 21,659 тыс. чел. (таблица 2.1) и постоянно увеличивается.

##### Таблица 2.1 – Оценка численности населения

| Показатели | Ед. измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января 2017 года |
| Городское население |
| Численность населения | человек | 21659 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 402 |
| Число умерших | человек | 113 |
| Естественный прирост | человек | 289 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 чел. | промилле | 18,7 |
| Общий коэффициент смертности на 1000 чел. | промилле | 5,3 |
| Коэффициент естественного прироста | промилле | 13,5 |

# 2.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства приняты в соответствии с инвентаризацией по жилищному фонду МО Тарко-Сале на 01 января 2017 года. Показатели приведены в таблице:

Таблица 2.2 – Характеристика жилищного фонда г. Тарко-Сале за 2017 год

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 475 100, 0 |
|  | - частный | м2 | 396 800,0 |
|  | - муниципальный | м2 | 75 200,0 |
|  | - государственный | м2 | 2 600,0 |
|  | - другой | м2 | 500,0 |
| 2. | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 15,83 |
| 3. | Удельный вес государственного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0,55 |
| 4. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 40 120,0 |
| 5. | Доля домов оборудованных |  |  |
|  | - централизованным водопроводом ХВС | % | 98,06 |
|  | - централизованным водопроводом ГВС | % | 31,15 |
|  | - централизованной канализацией | % | 39,09 |

В городе Тарко-Сале, потребителям предоставляется полный комплекс жилищно-коммунальных услуг, в который входят:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- вывоз ТБО и ЖБО.

Теплоснабжение осуществляется от семи котельных, основной объем тепловой энергии для города генерируется котельными №№ 1, 4. Централизованным горячим водоснабжением обеспечены потребители, подключенные через ЦТП от котельной № 4. Уровень обеспеченности приборным учетом объема потребления горячей воды составляет 58% от общего количества потребителей данной услуги. Производство и передачу тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (котельные № 1, № 2).

Водоснабжение города также обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Поставка питьевой воды осуществляется из подземного водозабора. Вода проходит очистку на очистных сооружениях и подается в город со станции второго подъема. Транспортировка воды до потребителя производится по трубопроводам в основном надземного исполнения проложенным «спутником» с трубопроводами системы теплоснабжения. Часть населения потребляют воду из индивидуальных скважин.

Водоотведением в централизованной форме обеспечены 39,09% потребителей города. Прием жидких бытовых отходов от большей части объектов осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами в котлован санкционированной свалки. Действующие канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки от объектов обеспеченных централизованной канализацией в неочищенном виде закачиваются в поглощающие скважины. Централизованную канализацию стоков обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Электроснабжение. Гарантирующим поставщиком электрической энергии в городе Тарко-Сале в настоящее время является ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Передачу от существующей подстанции 110 кВ «Геолог», которая подключается по ВЛ-110 кВ к Тюменской энергосистеме, осуществляет МУП «ПЭС». Распределение электроэнергии осуществляется от РУ-10 кВ подстанции «Геолог» по воздушным линиям напряжением 10 кВ и 6 кВ. Распределение электрической энергии осуществляется преимущественно по воздушным линиям напряжением 10(6) кВ к трансформаторным подстанциям 10(6)/0,4 кВ. Подключение конечных потребителей напряжением 0,4 кВ выполнено также воздушными линиями. Уровень обеспеченности электроснабжением составляет 100%.

Газоснабжение потребителей города осуществляется природным газом. Характеристики газа: низшая теплота сгорания – 8029,2 ккал/нм3; плотность – 0,684 кг/м3.

Основными потребителями газа в городе Тарко-Сале являются:

- котельные;

- предприятия;

- население.

Транспортировку газа до потребителей осуществляет ООО «Пургазсервис» и филиал АО «Газпром газораспределение Север» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Вывоз ТБО и ЖБО с территории города до полигона, действующего на базе санкционированной свалки, осуществляет МУП «Дорожно-строительное управление». Сбор ТБО осуществляется в контейнеры, установленные у домов, ЖБО в септики.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории г. Тарко-Сале реализуются в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Работы по разработке схемы теплоснабжения на территории г. Тарко-Сале реализуются в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Работы по разработке схемы водоснабжения на территории г. Тарко-Сале реализуются в рамках Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Результаты проведенных энергетических обследований, актуализация схем водоснабжения, актуализация схемы теплоснабжения позволят оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально-культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

# 3. Схема водоотведения

# 3.1. Существующее положение в сфере водоотведения г. Тарко-Сале

# 3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Централизованный сбор, очистку и отведение сточных вод на территории         г. Тарко-Сале осуществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Водоотведением в централизованной форме обеспечены порядка 39,09% потребителей города.

Действующие канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки от объектов обеспеченных централизованной канализацией в неочищенном виде закачиваются в поглощающие скважины.

Система центральной канализации представляет собой разветвленную сеть, состоящую из трубопроводов, по которым стоки самотеком отводятся в КНС. Протяженность сетей канализации составляет 45 км, диаметром от 100 до 200 мм. В канализованной части города проживают приблизительно 5 700 человек. Объем закачки стоков в пласт составляет 730 тыс. м3/год (2 000 м3/сут.). Проектная мощность приемистости пласта составляет 2 200 м3/сут. Фактически буровой насос поглощающей скважины не  работает 24 часа в сутки, существуют технологические и профилактические остановки. Кроме того, стоки поступают на КНС неравномерно. На территории КНС расположены 2 емкости, в которые производится слив стоков из приемника-отстойника. Промежуточным насосом, расположенным в КНС, стоки из емкостей перекачиваются по напорному коллектору в котлован-накопитель полигона ЖБО (МУП «ДСУ»).

# 3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Основные технологические показатели:

- Безнапорные сети с общей протяжённостью 44719 м;

- Напорные сети с общей протяжённостью 1000 м;

- Канализационные насосные станции в количестве 3 общей производительностью – 100 м3/ч;

- Канализационные камеры и колодцы напорных сетей в количестве 6 шт.;

- Канализационные камеры и колодцы безнапорных сетей в количестве 910 шт.;

- Действующие канализационные очистные сооружения отсутствуют.

# 3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» – технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система канализации г. Тарко-Сале охватывает незначительную часть (общественные здания, многоквартирные дома), что составляет порядка 16,1% потребителей города. Остальная часть населения пользуется выгребными ямами.

# 3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующие канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки от объектов обеспеченных централизованной канализацией в неочищенном виде закачиваются в поглощающие скважины.

# 3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Большая часть канализационной сети – безнапорная. Стоки проходят по централизованной системе канализации самотеком. Коллекторные колодцы установлены при каждом выпускном коллекторе и в местах объединения канализационных потоков.

Изношенность канализационных сетей 50%, состояние смотровых колодцев неудовлетворительное. Система очистки стоков отсутствует.

# 3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года                № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В условиях экономии воды и развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются введение в эксплуатацию канализационных очистных сооружений, повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети, поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод в г. Тарко-Сале задействованы 4 КНС.

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» в следующих мероприятиях:

- постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений системы водоотведения, сбросами в водный объект;

- постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня автоматизации технологических процессов;

- замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное.

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения г. Тарко-Сале, безопасность и надежность централизованной системы водоотведения и ее управляемость в г. Тарко-Сале может быть оценена как неудовлетворительная.

# 3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Так как очистка стоков не производится, то нельзя говорить о полной безопасности существующей системы водоотведения для окружающей среды. С другой стороны, в канализационную сеть не поступают технологические стоки, содержащие вредные и трудно разлагающиеся вещества.

# 3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Большая часть города не охвачена централизованной системой водоотведения. Население пользуется выгребными ямами и септиками.

# 3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения г. Тарко-Сале

По данным, полученным в филиале АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», существующими техническими и технологическими проблемами системы отведения сточных вод г. Тарко-Сале являются:

- высокая степень износа  сооружений, оборудования, сетей КНС;

- отсутствие действующих канализационных очистных сооружений;

- наличие территорий, имеющих нецентрализованные системы водоотведения.

# 3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения г. Тарко-Сале

# 3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Значения показателей по отводимым бытовым и производственным стокам в централизованную систему водоотведения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» за 2017 год представлены в таблице 3.1.

##### Таблица 3.1 – Структурный баланс водоотведения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято стоков (поглощающая скважина): | тыс.м3 | 641,85 |
| 1.1 | от населения | тыс.м3 | 299,26 |
| 1.2 | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 33,20 |
| 1.3 | от прочих потребителей | тыс.м3 | 11,16 |
| 1.4 | от собственных объектов | тыс.м3 | 298,22 |

# 3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Согласно данным, неорганизованные поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Тарко-Сале отсутствуют.

# 3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета принимаемых сточных вод в зданиях, строениях, сооружениях потребителей города отсутствуют.

# 3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

За последние 10 лет баланс поступления сточных вод в централизованную систему существенно не изменился. Зоны дефицитов не выявлены. Централизованная система работает на полную мощность.

# 3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Сценарии развития г. Тарко-Сале определены исходя из приростов площадей строительных фондов в городе.

Данные по перспективной застройке г. Тарко-Сале:

- утвержденный проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Окунёвый» г. Тарко-Сале;

- утвержденный проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Анны Пантелеевой, Строителей, Совхозная;

- утвержденный проект планировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах муниципального образования город Тарко-Сале микрорайон «Таежный», микрорайон «Молодежный».

В городе Тарко-Сале подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоотведения, включающий в себя:

- строительство новых участков сети водоотведения для подключения к источникам централизованного водоотведения потребителей жилищной и комплексной застройки;

- поэтапная реконструкция существующих изношенных сетей и сооружений;

- введение в эксплуатацию канализационных очистных сооружений.

Таблица 3.2 – Баланс поступления сточных вод на 10 лет

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 |
| Годовое поступление стоков, тыс. м3: | 771,02 | 782,59 | 794,32 | 806,24 | 818,33 | 830,61 | 843,07 | 855,71 | 868,55 | 881,58 | 894,80 |
| - от населения, тыс. м3; | 306,74 | 311,34 | 316,01 | 320,75 | 325,56 | 330,45 | 335,40 | 340,43 | 345,54 | 350,72 | 355,98 |
| - от бюджетных организаций, тыс. м3; | 43,46 | 44,11 | 44,77 | 45,45 | 46,13 | 46,82 | 47,52 | 48,23 | 48,96 | 49,69 | 50,44 |
| - от прочих потребителей, тыс. м3; | 22,7 | 23,04 | 23,39 | 23,74 | 24,09 | 24,45 | 24,82 | 25,19 | 25,57 | 25,95 | 26,34 |
| - от собственных объектов, тыс. м3. | 398,11 | 404,08 | 410,14 | 416,30 | 422,54 | 428,88 | 435,31 | 441,84 | 448,47 | 455,19 | 462,02 |

# 3.3. Прогноз объема сточных вод г. Тарко-Сале

# 3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Тарко-Сале за 2017 год указаны в таблице 3.1.

Ожидаемые значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Тарко-Сале за 2019-2029 гг. указаны в таблице 3.2.

# 3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Прием сточных вод по проекту рассчитан на долгосрочную перспективу развития города Тарко-Сале, расчетная численность населения составляет 25 000 человек.

# 3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная производительность КОС г. Тарко-Сале составляет 4000 м3/сут. Объемы сточных вод от объектов, обеспеченных централизованным водоотведением в г. Тарко-Сале, приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Объемы сточных вод

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Годовое поступление стоков, тыс. м3 | 771,0 | 782,5 | 794,3 | 806,2 | 818,3 | 830,6 | 843,0 | 855,7 | 868,5 | 881,5 | 894,8 | 771,0 | 782,5 |

# 3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков в г. Тарко-Сале показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения г. Тарко-Сале, также соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.

# 3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На текущий момент в г. Тарко-Сале имеются отстроенные КОС, срок постройки составляет 10 лет. Сооружения требуют реконструкции и модернизации, соответственно мощность очистных сооружении системы водоотведения корректируется и должна составлять не менее расчетного приема сточных вод.

# 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения г. Тарко-Сале

# 3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения г. Тарко-Сале при подготовке и обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2029 года:

а) снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

б) организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

в) ввод в эксплуатацию очистных сооружений и сетевых сооружений, строительство новых насосных станций;

г) обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение современных материалов;

д) удовлетворение спроса на водоотведение.

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи. Перечень основных мероприятий приведен в разделе 3.4.2.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также – показатели надежности, качества, энергетической эффективности) – показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 23 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая плановые значения показателей и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» за 2017 года в разрезе требуемых для схем водоотведения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Целевые показатели деятельности гарантирующей организации

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |
| Аварийность на трубопроводах |  |  |
| • канализация | ед./км | 0 |
| Износ на трубопроводах |  |  |
| • канализация | % |  |
| показатели качества обслуживания абонентов |
| Объемы производства на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 3 819,19 |
| Объемы потребления на душу населения | л/на душу населения/ сутки | 3 819,19 |
| Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | чел. | 7 001 |
| Годовое количество часов предоставления услуг | час. | 8 760 |
| • канализация | % | 0 |
| показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| Эффективность использования энергии: |  |  |
| водоотведение | кВт/ч на м3 | 3,32 |
| Охват абонентов приборами учета воды (стоки) | % | 0 |

Примечание: значение критерия «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод» не рассматривалось ввиду отсутствия инвестиционной программы.

# 3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в городе, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока 2019 – 2029 гг. мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения г. Тарко-Сале.

Таблица 3.5 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Период, г. | Затраты, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение КНС (ремонт существующего здания, замена мерных баков, оборудования) | 2018-2022 | 14 404 |  |
| 2 | Строительство емкости 1000 м3 на территории КНС | 2023-2026 | 10 133 |  |
| 3 | Строительство сетей водоотведения существующей и перспективной застройки | 2018-2029 | Согласно проектно-сметной документации |  |
| 4 | Техническое перевооружение сетей водоотведения | 2026-2029 | 14 357 |  |
|  | Поэтапная реконструкция централизованной сети водоотведения – 3,728 км, ветхие сети | 2018-2019 | Согласно проектно-сметной документации |  |
| 5 | Завершение строительства канализационных очистных сооружений в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении | 2018-2020 | 221 007 |  |
| 6 | Сливная канализационная станция производительностью 1200 м3/сут | 2018-2020 | 945 |  |

# 3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Благодаря предлагаемому вводу в эксплуатацию  канализационных очистных сооружений г. Тарко-Сале появится возможность вывести из работы крайне изношенные существующие сооружения.

Строительство новых канализационных сетей необходимо для присоединения к системе централизованного водоотведения потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях г. Тарко-Сале на расчётный срок схемы водоотведения (2019 – 2029 гг.).

Также для повышения качества и надежности системы водоотведения необходима поэтапная реконструкция существующих изношенных канализационных сетей.

# 3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения в г. Тарко-Сале предлагается в течение расчетного срока схемы водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной канализации, приведенные в разделе 3.4.2.

Сведения о вновь строящихся объектах и подлежащих модернизации приведены в таблице 3.5.

Предполагается вывод из эксплуатации поглощающей скважины.

# 3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На всех канализационных насосных станциях предполагается установка контроллеров для вывода через радиостанцию параметров работы насосов и датчиков уровня заполнения резервуаров посредством телеметрии на диспетчерский пункт для ведения режима и контроля. На каждом из насосов всех КНС предполагается установка частотно-регулирующего привода, настройка и изменение режима работы которого будет проводится непосредственно из шкафа управления насосной станции.

# 3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

# 3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны насосных станций,  расположенных на территории города, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет не менее 20м.

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне поглощающей скважины и КНС г. Тарко-Сале при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

# 3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения совпадают с существующими.

# 3.5. Экологические аспекты мероприятий

# 3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

В строительный период в ходе работ по прокладке (реконструкции) канализационных сетей, строительстве (реконструкции) КНС, модернизации канализационных очистных сооружений неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка.

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по минимизации  и предотвращению негативного воздействия.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Для повышения экологической надежности водоотведения г. Тарко-Сале необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- установка регулируемых электроприводов на рабочих насосных агрегатах;

- оснащение КНС дизель-электростанциями в качестве аварийного источника энергоснабжения;

- прокладка резервных водоводов от КНС из расчета обеспечения 100% подачи канализационных насосных станций по каждому трубопроводу.

Данные мероприятия позволят повысить экологическую безопасность близлежащих территорий.

В период функционирования объекты канализации, такие, как, например, КНС, КОС, являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе специфических дурнопахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

Реализация проектных решений по развитию системы водоотведения г. Тарко-Сале в рамках разработанной схемы водоотведения г. Тарко-Сале возможна при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства с учетом уникальности и экологической ценности проектируемого района.

# 3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду в проектном решении на реконструкцию КОС необходимо предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осадка в 5-10 раз.

# 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Для реализации планируемых схемой водоотведения задач суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением № 11 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» будет определен после составления сметной документации.

# 3.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 23 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая плановые значения показателей и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Основные плановые значения показателей системы водоотведения на 2019 год и на период до 2029 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1. | Аварийность на трубопроводах | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Износ на трубопроводах | % | 50 | 50 | 40 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3. | Объемы потребления на душу населения без учета неучтенных сверхнормативных стоков | л/сут*чел | 246,81 | 250,5 | 254,3 | 258,1 | 262,0 | 265,9 | 269,9 | 273,9 | 278,0 | 282,2 | 286,4 |
| 4. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | чел. | 7 001 | 7106,0 | 7212,6 | 7320,8 | 7430,6 | 7542,1 | 7655,2 | 7770,0 | 7886,6 | 8004,9 | 8124,9 |
| 5. | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| 6. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке (пропущенных через очистные сооружения), в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля сточных вод, подвергающихся обеззараживанию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 8. | Эффективность использования энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение | кВт/ч на м3 | 3,32 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

# 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйственные объекты водоотведения в г. Тарко-Сале не выявлены.

# 4. Заключение

В результате выполнения работы по разработке схемы водоотведения г. Тарко-Сале выявлены основные причины, снижающие эффективность работы  системы водоотведения.

Основными перспективными мероприятиями по выполнению требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» являются реконструкция, модернизация и строительство объектов централизованной системы  водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды.

Выполнение мероприятий позволит повысить надежность работы системы водоотведения, качество предоставляемых услуг и предоставить техническую возможность для подключения к системе централизованного водоотведения новых потребителей.

В проекте по разработке схемы водоотведения г. Тарко-Сале предусмотрен один вариант перспективного развития централизованной системы водоотведения с учетом рисков, влияющих на выполнение мероприятий.

Обстоятельствами, обусловливающими возникновение рисков при реализации схемы водоотведения, являются:

- отсутствие инвестиционной программы;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование или невостребованность введенных производственных мощностей.

- основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующей системы водоотведения являются:

- реконструкция и ввод в эксплуатацию КОС с использованием современных материалов;

- реконструкция сетей водоотведения;

- ремонт поглощающей скважины и емкости аварийной закачки.